一、单项选择题

1、测量1Ω以下的电阻，如果要求精度高，应选用（D）。

A、万用表R×1Ω挡         B、毫伏表及电流表

C、惠斯顿电桥              D、开尔文电桥

2、在止旋交流电的波形图上，若两个正旋量正交，说明这个正旋量的相位差是（C）。

A、180°     B、60°     Ｃ、90°     D、0°

3、测量三相四线制不对称负载的无功电能，应用（A）。

A、具有60°相位差的三相无功电能表    B、三相有功电能表

C、具有附加电流线圈的三相无功电能表   D、单项有功电能表

4、对电缆进行直流耐压测验时，其优点之一是避免（C）对良好绝缘起永久性破坏作用。

A、直流电压   B、交流电压   C、交流高压  D、交流电流

5、一功耗1000W，电压为180V的负载，应按第（D）种方案选择功率表量限来测量该负载功率。

A、5A，150V   B、5A，300V   C、10A，150V   D、10A，300V

6、对交流电器而言，若操作频率过高会导致（B）。

A、铁心过热    B、线圈过热    C、触头过热    D、触头烧毛

7、修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数的 电流与原来相比（B）。

A、增大一些   B、减小一些   C、不变

8、变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放（S）。

A 、低压绕组    B、高压绕组   C、中压绕组

9、在三相绕线转子异步电动机的各个启动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势（B）。

A、由小变大   B、由大变小    C、恒定不变

10、三相异步电动机文升过高或冒烟，造成故障的原因可能是（D）。

A、绕组受潮           B、转子不平衡

C、定子、绕组相擦     D、三相异步电动机断相运行

11、直流电动机带位性能恒转矩负载采用能耗制动，瞬间工作点在（B）。

A、第一象限    B、第二象限    C、第三象限    D、第四象限

12、直流发动机电刷在集合中心线上，如果磁路饱和，这是电枢反应是（A）。

A、去磁    B、助磁    C、不去磁也不助磁

13、他励直流电动机的人为机械性与固有机械性特征相比，其理想空载转速和斜率发生了变化，那么这条人为特征一定是（C）。

A、串电阻的人为特性     B、降电压的人为特性

C、弱磁的人为特性

14、直流电动机电枢的波绕组并联支路对数是（A）。

A、α=1     B、α=p     C、α>p     D、α<1

15、在下列选项中，（D）不是他励直流电动机的制动方法。

A、能耗制动   B、反接制动   C、回馈制定    D、电磁制动

16、直流电动机带负载后，气隙中的磁场是由（C）。

A、励磁磁场  B、电枢磁场 C、励磁磁场和电枢磁场的共同作用

17、4级三相异步电动机定子圆周对应的电角度为（B）。

A、360°     B、720°     C、1440°

18、直流电动机的过载保护就是电动机的（B）。

A、过电压保护  B、过电流保护  C、超载保护  D、短路保护

19、三相异步电动机定子绕组若为双层绕组，则一般采用（B）。

A、整距绕组    B、短距绕组    C、长距绕组

20、三相异步电动机的额定功率是指（D）。

A、输入的视在功率     B、输入的有功功率

C、产生的电磁功率     D、输出的机械功率

21、三相异步电动机空载是气隙磁通的大小主要取决于（A）。

A、电源电压               B、气隙大小

C、定、转子铁心材质       D、定子绕组的漏阻抗

22、三相异步电动机带位能性敷在稳定运行区域在（D）。

A、第一象限   B、第二象限   C、第三象限   D、第四象限

23、三相异步电动机的最大电磁磁矩Tm大小与转子（C）的值无关。

A、电压     B、电流    C、电阻

24、（A）反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路；两端的电压及电阻的关系。

A、欧姆定律 B、楞次定律 C、部分电路欧姆定律 D、全欧姆定律

25、自动往返控制电路一般通过（A）实现电动机的正反转运行。

A、速度继电器    B、行程开关    C、按钮     D、热继电器

26、晶闸管的导通角θ越大，则触发延迟角α（C）。

A、越大    B、越小    C、不变    D、不确定

27、三相异步电动机采用Y一△减压起动时，其起动电流是全压起动时电流的（A）。

A、1/3    B、1/√3     C、1/√2     D、倍数不能确定

28、电压器的最高效率发生在其负载系数为（B）时。

A、β=0、2    B、β=0、6    C、β=1    D、β＞1

29、三相异步电动机空载运行时，其转差率为（B）。

A、S=0   B、S=0、004~0、007   C、S=0、01~0、07   D、S=1

30、三相异步电动机起动转矩不大的主要原因是（C）。

A、启动时电压小          B、起动时电流不大

C、起动时磁通少          D、起动时功率因素低

31、增量型光电编码器通常的通道输出信号包括（D）。

A、A相    B、B相     C、Ｚ相    D、以上都是

32、小容量晶闸管调速器电路的主回路采用（B），直接由220V交流电源供电。

A、单相半波可控整流电路      B、单相全波可控整流电路

C、单相桥式半控整流电路      D、三相半波可控整流电路

33、避雷针是用来防止（B）。

A、感应雷     B、直击雷    C、雷电波   D、其他雷

34、同频率而额定转速不同的四台电动机，其中空载电流最小的是（D）。

A、736r/min   B、980 r/min   C、1460 r/min   D、2970 r/min

35、解决晶体管放大器截止失真的方法是（C）。

A、增大集电极电阻       B、增大上偏电阻

C、减小上偏电阻         D、减小集电极电阻

36、单相半波晶匣管整流通过改变触动发延迟角α，则负载电压可在（A）间连续可调。

A、（0~0、45）U2                  B、（0~0、9）U2

C、（0~2、34）U2                 D、（0~1、1）U2

37、指令PSHS的功能是（D）。

A、实现对个指令块的“或“运算

B、读出PSHS指令存储的运算结果

C、读出并清除由PSHS指令存储的运算结果

D、存储该指令处的运算结果

38、指令ORS的功能是（A）。

A、实现多个指令块的“或”运算

B、实现多个指令块的“与”运算

C、进行逻辑“与”   D、进行逻辑“或”

39、DF指令是（A）指令。

A、前沿微分   B、下降沿微分   C、上升沿微分  D、后沿微分

40、TMY指令是（C）指令。

A、以0、01s为单位        B、以0、1 s为单位

C、以1 s为单位           D、以0、5 s为单位

41、一般要求模拟放大电路的输入电阻（A）。

A、大些好，输出电阻小些好    B、小些好，输出电阻大些好

C、和输出电阻都大些好        D、和输出电阻都小些好

42、在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压的相位差是（A）。

A、0°     B、90°       C、180°       D、270°

43、多谐振荡器是一种产生（C）的电路。

A、正弦波   B、锯齿波    C、矩形脉冲     D、尖顶脉冲

44、频敏变阻器主要由于（D）控制。

A、笼型转子异步电动机的起动

B、绕线转子异步电动机的调整

C、直流电动机的调整

D、绕线转子异步电动机的起动

45、低压断路器中的电磁脱扣器承担（D）保护作用。

A、过流      B、过载     C、失电压      D、欠电压

46、线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并（B）。

A、自动重合闸一次   B、发出信号    C、将完好部分继续运行

47、工厂供电系统对一负荷供电的要求是（B）。

A、要有两个电源供电          B、必须要有两个独立电源供电

C、必须要有一台设备发电机供电D、必须要有；两个电压器供电

48、在分析较复杂电气原理图的辅助电路是，要对照（B）进行分析。

A、主电路   B、控制电路  C、辅助电路  D、连锁与保护环节

49、按钮连锁正反控制器电路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用按钮和接触器双重连锁的（D）控制电路。

A、点动     B、自锁     C、顺序启动      D、正反转

50、单相桥式全控整流电路的优点是提高了变压器的利用率，不需要带中间抽头的变压器，且（C）。

A、减少了晶匣管的数量           B、降低了成本

C、输出电压脉动小               D、不需要维护

51、在单相桥式全控整流电路中，当控制角α增大时，平均输出电压Ud（B）.

A、增大    B、下降   C、不变     D、无明显变化

52、用直流惠斯顿电桥测电阻属（C）测量。

A、直接      B、间接        C、比较         D、一般

53、使用示波器同时观测两个频率较低的信号时，显示方式开关应置于（C）位置。；

A、交替    B、叠加       C、断续        D、相减

54、函数信号发生器除了可以产生正弦波信号，还可以产生（B）信号。

A、调频波     B、三角波     D、任意波形       D、调辅波

55、三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（B）。

A、减小    B、增大      C、不变       D、不一定

56、在单晶体管接触发电路中，调小电位器的阻值，回事晶匣管的导通角（C）。

A、为零    B、增大   C、不变    D、不一定

57、电器测绘时，首先需要进行的工作是（B）。

A、直接请操作者协助，尝试操作机床

B、调查了解机床的结构和运作形式

C、查询路线绘制接线图，导出电路图

D、拆除所有接线

58、电焊变压器的特点是（D）。

A、输出电压高，输出电流小   B、输出电压高，输出电流大

C、输出电压低，输出电流小   D、输出电压低，输出电流大

59、Z3040摇臂钻床与摇臂之间，内外立柱之间的夹紧和放松（C）。

A、必须同时进行         B、只能单独进行

C、既可以同时进行，也可以单独进行

D、系统自动进行，不能认为干涉

60、小容量晶匣管调速电路要求调速平滑、康干扰能力强、（B）.

A、可靠性高 B、稳定性好  C、设计合理  D、适用性好

61、工厂中进行日常检修时的电工测量，应用最多的是（A）。

A、指示仪表    B、比较仪器   C、示波器   D、电桥

62、变压器的短路试验是在（C）的条件下进行的。

A、低压侧开路 B、高压侧开路  C、低压侧短路 D、高压侧短路

63、直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（A）。

A、正弦交流电  B、非正弦交流电  C、直流电 D、驱动直流电

64、直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组（A）

A、串联    B、并联    C、垂直    D、磁通方向相反

65、并哩直流电动机的机械特性为硬特性，当电动机负载增大时，其转速（B）。

A、下降很多    B、下降很少    C、不变    D、略有上升

66、已知某台电动机电磁功率为9KW，转速为n=900r/min,则其电磁转距为（C）N,m。

A、10     B、30      C、100     D、300/n

67、三相异步电动机反接制动是，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制（A）。

A、制动电流   B、起动电流  C、制动电压  D、起动电压

68、一台变励直流发电机，空载运行于某一电压下，如将其转速升高10%则发电机的端电压将（C）。

A、升高10%  B、不变  C、升高且大于10% D、升高但小于10%

69、一台变励直流电动机若改变电源极性，则电动机的转向（B）。

A、不变     B、变     C、不确定

70、一台直流电动机需进行转速的调节，为了得到较好的稳定性，应采用（B）。

A、电枢回路串电阻     B、改变电压     C、减弱磁通

71、三相异步电动机负载不点而电源电压降低时，电子转速将（B）。、

A、升高    B、降低    C、不变    D、不一定

72、三相异步电动机增加转子电阻时，其最大转矩（D）。

A、增大    B、减小    C、不变    D、不一定

73、三相异步电动机反接制动是，其转差率为（D）。

A、小于0  B、等于0  C、等于1  D、大于1

74、交流调速控制的方向是（A）。

A、变频调速  B、交流晶闸管调速  C、电抗器调速

75、三相异步电动机在运转中，把定子两相反接，则转子的转速会（C）。

A、升高           B、降低一直到停转

C、下降到零后再反向旋转      D、下降到某一稳定转速

76、由于交叉式绕组是由各相绕组均由不同节距的同心线圈而成，因此它主要用于（B）。

A、q=2的绕组中     B、q=3的绕组    C、q=4的绕组

77、三相异步电动机定子绕组若为单层绕组，则实际相当于采用（A）。

A、整距绕组     B、短距绕组     C、长距绕组

78、由于链式绕组是由各相绕组均由不同节距的同心线圈连接而成，因此它主要用于（A）。

A、q=2的绕组中     B、q=3的绕组   C、q=4的绕组

79、三相异步电动机在适当范围内增加转子电阻时，其最大转矩（A）。

A、增大   B、减小   C、不变   D、不一定

80、三相异步电动机再生制动时，其转差率为（A）。

A、小于0   B、等于0  C、等于1  D、大于1

81、在大修后，若将摇臂升降电动机的三相电源程序反接了，则（B），采取换相方法可以解决。

A、电动机不转动   B、使上升和下降颠倒  C、会发生短路

82、将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组开路，这种运行方式称为变压器（C）运行。

A、空载     B、过载      C、满载       D、负载

83、三相异步电动机多处控制时，若其中一个停止按钮接触不良，则电动机（C）。

A、会过流    B、会继相   C、不能停止   D、不能起动

84、自藕变压器减压起动适用于（B）的三相笼型异步电动机。

A、不需任何接法  B、△联结  C、Y联结  D、Y联结或△联结

85、双速电动机属于（C）调速方法。

A、变频   B、改变转差率  C、改变磁极对数   D、降低电压

86、三相异步电动机回馈制动是，将机械能转换为电能，回馈到（D）。

A、负载    B、转子绕组   C、定子绕组  D、电网

87、三相异步电动机制下列起动方法中，性能最好的是（C）。

A、直接起动   B、减压起动  C、变频起动  D、变极起动

88、绕线式异步电动机转子串电阻起动时，随着转速的升高，要逐段（A）转动电阻。

A、切除     B、投入     C、串联    D、并联

89、电磁抱闸制动一般用于（C）的场合。

A、迅速停车        B、迅速反转

C、限速下放重物    D、调节电动机速度

90、三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（B）。

A、断路器    B、速度继电器  C、热继电器  D、光电传感器

91、单相半桥逆变器（电压型）的直流端接有两个相互串联的（A）。

A、容量足够大的电容      B、大电感

C、容量足够小的电容      D、小电感

92、集成运算放大器是一种具有（C）耦合放大器。

A、高放大倍数的阻容    B、低放大倍数的阻容

C、高放大倍数的直接    D、低放大倍数的直接

93、在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是（B）

A、既限流又降压    B、既限流又调压

C、既降压又调压    D、既调压又调流

94、TTL与非门输入端全部接高电平时，输出为（B）

A、零电平    B、低电平    C、高电平    D、代电平或高电平

95、或非门RS触发器的触发信号为（B）。

A、正弦波    B、正脉冲    C、锯齿波    D、负脉冲

96、多谐振荡器（D）。

A、有一个稳态               B、有两个稳态

C、没有稳态、有一个暂稳态   D、没有稳态，有两个暂稳态

97、数码寄存器的功能主要是（B）。

A、产生CP脉冲   B、寄存数码  C、寄存数码和移位  D、称位

98、最常用的显示器件是（B）数码显示器。

A、五段      B、七段     C、九段    D、十一段

99、已触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流时，晶闸管的状态是（B）。

A、继续维持导通     B、转为关断

C、只要阳极一阴极仍有正相电压，管子能继续导通 D、不能确定

100、在多级放大电路的级间藕合中，低频电压放大电路主要采用（A）耦合方式。

A、阻容    B、直接     C、变压器     D、电感

101、用直流单臂电桥测量电感的直流电阻时，应（B）。

A、先按下检流计按钮，再按下电源按钮

B、先按下电源按钮，再按下检流计按钮

C、同时按下      D、没有先后顺序要求

102、直流开尔文电桥采用双桥臂，能消除（D）的影响。

A、接触电阻     B、连接导线电阻

C、电池内阻     D、接粗电阻和接线电阻

103、380v/220v三相四线制系统中，中性线的横截面积是相线的（A）倍。

A、0、5      B、1      C、2     D、3

104、大容量高压变压器应选用（D）接法。

A、Yyn0       B、Ydll        C、YNy0       D、YNdll

105、羔通功率表接线时，电压线圈和电流线圈的关系是（D）。

A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

B、电压关必须接在电流线圈的后面

C、根据电压的高低决定    D、视具体情况而定

106、变压器的短路试验是在（C）的条件下进行。

A、低压侧开路  B、高压侧开路  C、低压侧短路 D、高压侧短路

107、直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（A）。

A、正弦交流电  B、非正弦交流电  C、直流电  D、脉冲直流电

108、变压器的下列缺陷中能有工频耐压试验考核的是（C）。

A、线圈匝间绝缘损伤

B、高压线圈与高压分解引线之间的绝缘薄弱

C、高压与低压引线之间的绝缘薄弱

D、同相间绝缘薄弱

109、1KV以下的低压系统中性点直接接地的三相四线制系统中变压器中性点接地装置的接地电阻不宜大于（B）Ω。

A、0、5       B、4        C、10         D、30

110、直流电动机的换向极绕组必须与电枢绕组（A）。

A、串联       B、并联      C、垂直      D、磁通反向相反

111、已知某台电动机电磁功率为9Kw，转速为n=900r/min，则其电磁转距为（C）N.m

A、10         B、30         C、100       D、300/π

112、三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转距的同时也限制（A）。

A制动电流    B、起动电流    C、制动电压    D、起动电压

113、一台并励直流发电机，空载运行于某一电压下，如将其转速升高10%则发电机的端电压将（C）。

A、升高10%    B、不变   C、升高＞10%    D、升高＜10%

114、一般情总是在直流负载的输出端并联一个（C）二极管。

A、整流      B、稳压       C、续流      D、普通

115、在单相桥式全控整流电路中，当控制角α增大时，平均输出电压Ud（B）。

A、增大      B、下降    C、不变      D、无明显变化

116、用直流惠斯顿电桥测电阻属（C）测量。

A、直接      B、间接      C、比较      D、一般

117、使用示波器同时观测两个频率较低的信号时，显示示方式开关应置于（C）位置。

A、交替    B、叠加     C、断续    D、相减

118、函数信号发生器除了可以产生正弦波信号，还可以产生（B）信号。

A、调频波     B、三角波    C、任意波形        D、调辅波

119、三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（B）。

A、减小    B、增大     C、不变     D、不一定

120、在单结晶体管触发电路中，调小电位器的阻值，会使晶闸管的导通角（C）。

A、为零       B、减小    C、增大    D、不改变

121、为了保证测量精度，选择测量仪表时的标准为（D）。

A、准确度等级越高越好

B、准确度等级越低越好

C、不必考虑准确度等级

D、根据实际工作环境及测量要求选择一定准确度等级的测量仪表

122、对交流电器而言主，若操作频率过高会导致（B）。

A、铁心过热    B、线圈过热     C、触头过热    D、触头烧毛

123、修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器空载电流与奈来相比（B）。

A、增大一些         B、减少一些      C、不变

124、变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放（A）。

A、低压绕组        B、高压绕组       C、中压绕组

125、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势（B）。

A、由小变大        B、由大变小      C、恒定不变

126、三相异步电动机温升过高或冒烟，造成故障的可能原因是（D）。

A、绕组受潮             B、转子不平衡

C、定子、绕组相擦       D、三相异步电动机断相运行

127、变压器的短路试验是在（C）的条件下进行的。

A、低压侧开路          B、高压侧开路

C、低压侧短路          D、高压侧短路

128、直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（A）。

A、正弦交流电         B、非正弦交流电

C、直流电             D、脉动直流电

129、直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组（A）。

A、串联    B、并联     C、垂直    D、磁通方向相反

130、并励直流电动机的机械特性来硬特性，当电动机负载增大时，其转速（B）。

A、下降很多   B、下降很少     C、不变     D、略有上升

131、直流电动机的过载保护就是电动机的（B）。

A、过电压保护   B、过电流保护  C、超载保护   D、短路保护

132、三相异步电动机定子绕组若为双层绕组。则一般采用（B）。

A、整距绕组      B、短距绕组     C、长距绕组

133、三相异步电动机的额定功率是指（D）。

A、输入的视在功率     B、输入的有功功率

C、产生的电磁功率     D、输出的机械功率

134、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时，转子转速将（B）。

A、升高      B、降低      C、不变      D、不一定

135、三相异步电动机增加转子电阻时，其最大转矩（D）。

A、增大     B、减小     C、不变      D、不一定

136、三相异步电动机反接制动时，其转差率为（D）。

A、小于0      B、等于0      C、等于1       D、大于1

137、交流调速控制的发异常方向是（A）。

A、变频调整    B、交流晶闸管调整   C、电抗器调整

138、三相异步电动机在运转中，把定子两相反接，则转子的转速会（C）。

A、升高                       B、降低一直到停转

C、下降到零后再反向旋转       D、下降到某一稳定转速

139、由于交叉式绕组 是由各相绕组均由不同节矩的同心线圈连接而成，因此它主要用于（B）。

A、α=2的绕组中     B、α =3的绕组    C、α=4的绕组

140、三相异步电动机定子绕组若为单层绕组，购买际相当于采用（A）。

A、整距绕组     B、短距绕组        C、长距绕组

141、晶闸管的导通角θ越大 ，则触发延迟角α（C）。

A、越大        B、越小       C、不变      D、不确定

142、三相异步电动机采用丫-△减压起动时，其起动电流全压起动时电流的（A）。

A、1/3                B、I /

C、1/             D、倍数不能确定

143、变压器的最高效率发生在其负载系数为（B）时。

A、β=0、2       B、β=0、6     C、β=1     D、β＞1

144、三相异步电动机空载运行时，其转差率为（B）。

A、S=0   B、S=0、004～0、007   C、S=0、01～0、07   D、S=1

145、三相异步电动机起动转矩不大的主要原因是（C）。

A、启动时电压低         B、起动时电流不大

C、起动时磁通少         D、起动时功率因素不低‘

146、在大修后，若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接了，则（B），采取换相方法可以解决。

A、电动机不转动   B、使上升和下降颠倒  C、会发生短路

147、将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组开路，这种运行方式称为变压器（C）运行。

A、空载      B、过载        C、满载       D、负载

148、三相异步电动机多处控制时，若其中一个停止按钮接触不良，则电动机（C）。

A、会过流     B、会继相       C、不能停止     D、不能起动

149、自耦变压器减压起动适用于（B）的三相笼型异步电动机。

A、不需任何接法   B、△联结  C、丫联结  D、丫联结或△联结

150、双速电机属于（C）调速方法。

A、变频  B、改变转差率   C、改变磁极对数   D、降低电压

151、单相率波晶闸管整流通过改变触发延迟角，则负载电压可在（A）何连续可调。

A（0＾0、458）U2        B、（0＾0、9）U2

C、（0＾2、34）U2        D、（0＾1、1）U2

152、指令PSHS的功能是（D）。

A、实现多个指令块的“或”运算

B、读出由PSHS指令存储的运算结果

C、读出并清除由PSHS指令存储的运算结果

D、存储该指令处的运算结果

153、指令ORS的功能是（A）。

A、实现多个指令块的“或”运算

B、实现多个指令块的“与”运算

C、进行逻辑“与”       D、进行逻辑“或”

154、DF指令是（A）指令。

A、前沿微分   B、下降沿微分  C、上升沿微分  D、后沿微分

155、TMY指令是（C）指令。

A、以0、01S为单位        B、以0、1S为单位

C、以1S单位            D、以0、05S为单位

156、单相半桥逆变器（电压型）的直流端接有两个相互串联的（A）。

A、容量足够大的电容        B、大电感

C、容量足够小的电容        D、小电感

157、集成运算放大器是一种具有（C）耦合放大器。

A、高放大倍数的阻容       B、低放大倍数的阻容

C、主放大位数的直接       D、低放大倍数的直接

158、在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是（B）。

A、既限流又降压      B、既限流又调压

C、既降压又调压      D、既调压又调流

159、TTL与非门输入端全部接高电平时，输出为（B）。

A、零电平  B、低电平    C、高电平   D、低电平或高电平

160、或非门RS触发器的触发信号为（B）。

A、正弦波       B、正脉冲      C、锯齿波      D、负脉冲

161、线路继电保护装置在该线路发生故障时，能迅速将故障部分切除并（B）。

A、自动重合闸一次   B、发出信号  C、将完好部分继续运行

162、工厂供电系统对级负荷供电的要求是（B）。

A、要有两个电源供电          B、必须有两个独立电源供电

C、必须有一台备用发电机供电  D、必须要有两台变压器供电

163、在分析较复杂电气源理图的辅助电路时，要对照（B）进行分析。

A、主电路   B、控制电路   C、辅助电路   D、联锁与保护环节

164、按钮联锁正反转控制电路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故，在实际工作中，经常采用按钮和接触器双重联锁的（D）控制电路。

A、点动    B、自锁     C、顺序起动    D、正反转

165、单相桥式全控整流电路的优点是提高了变压器利用率，不需要带中间抽头的变压器，且（C）。

A、减少了晶闸管的数量       B、降低了成本

C、输出电压脉动小           D、不需要维护

166、用直流单臂电桥测量电感的直流电阻时，应（B）。

A、先按下检流计按钮，再按下电源按钮

B、先按下电源按钮，再按下检流计按钮

C、同时按下     D、没有先后顺序要求

167、直流开尔文电桥采用双桥臂，能消除（D）的影响。

A、接触电阻             B、连接导线电阻

C、电池内阻             D、接触电阻和接线电阻

168、380V/220V三相四线制系统中，中性线的橫载面积是相线的（A）倍。

A、0、5       B、1       C、2      D、3

169、大容量高压变压器应选用（D）接法。

A、Yyn0      B、Ydll             C 、YNy0         D、YNdll

170、普通功率表接线时，电压线圈和电流线圈的关系是（D）。

A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

B、电压线圈必须接在电流线圈的后面

C、根据电压的高低决定    D、视具体情况而定

171、三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转距的同时也限制（A）。

A、制动电流  B、起动电流   C、制动电压  D、起动电压

172、一台并励直流发电机，空载运行在某一电压下，如将其转速升高10%则发电机的端电压将（C）。

A、升高10%     B、不变      C、升高>10%      D、升高<10%

173、一般情总是在直流负载的输出嵯并联一个（C）二极管。

A、整流       B、稳压      C、续流      D、普通

174、在单相桥式全控整流电路中，当控制角α增大时，平均输出电压Ud(B).

A、增大        B、下降       C、不变      D、无明显变化

175、用直流惠斯顿电桥测电阻属（C）测量。

A、直接   B、间接    C、比较   D、一般

176、使用示波器同时观测两个频率较低的信号时，显示方式开关应置于（C）位置。

A、交替      B、叠加       C、断续      D、相减

177、函数信号发生器除了可以产生正弦波信号，还可以产生（B）信号。

A、调频波    B、三角波     C、任意波形      D、调辅波

178、三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（B）。

A、减小     B、增大    C、不变     D、不一定

179、在单结晶体管触发电路中，调小电位器的阻值，会使晶闸管的导通角（C）。

A、为零     B、减小      C、增大      D、不改变

180、电气测绘时，首先需要进行的工作是（B）。

A、直接请操作者协助，尝试操作机床

B、调查了解机床的结构和运动形式

C、查寻线路绘制接线图，导出电路图    D、拆除所有接线

181、MF30型万用表采用的是（B）测量机构

A、电磁系    B、磁电系    C、感应系   D、电动系

182、直流电动机调压的人为机械特性和固有机械特性相比（B）

A、软          B、相同            C、硬

183、他励直流电动机的转速为（C），发生回馈制动

A、n=n3         B、n﹤n3            C、n﹥n3

184、直流电动机带位能性恒转矩负载采用能耗制动，稳态运行是工作点在（D）

A、第一象限  B、第二象限  C、第三象限    D、第四象限

185、他励直流电动机采用电枢回路串电阻调速时，其机械特性斜率（A）

A、增大            B、减小          C、不变

186、一台他励直流电动机当采用降压调速后，电机的转速（B）

A、升高         B、降低           C不变

187、直流电动机串电阻的人为机械特性和固有机械特性相比（A）

A、软            B、相同              C、硬

188、直流电动机带位能性横转矩负载采用能耗制动，瞬间工作点在（B）

A、第一象限     B、第二象限   C、第三象限    D、第四象限

189、直流电动机电刷在几何中心线上，如果磁路饱和，这是电枢反应是（A）

A、去磁        B、助磁           C、不去磁也不助磁

190、他励直流电动机的人为机械特性与固有机械特性相比，其理想空载转速和斜率均发生了变化，那么这人为特性一定是（C）

A、串电阻的人为特性  B、降电压的人为特性

C、弱磁的人为特性

191、由于交叉式绕组是由各相绕组均由不同节距的同心线圈连接而成，因此它主要用于（B）

A、q=2的绕组中    B、q=3的绕组       C、q=4的绕组

192、三相异步电动机定予绕组若为单层绕组，则实际相当于采用（A）

A、整矩绕组    B、短距绕组    C、长矩绕组

193、由于链式绕组是由各组绕组均由不同节距的同心线圈连接而成，因此它主要用于（A）

A、q=2的绕组中     B、q=3的绕组     C、q=4的绕组

194、三相异步电动机在适当范围内增加转予电阻时，其最大转矩（A）A、增大     B、减小      C、不变       D、不一定

195、三相异步电动机再生制动时，其转差率为（A）

A、小于0      B、等于0      C、等于1      D、大于1

196、与固有机械特性相比，人为机械特性上的最大电磁转矩减少，临界转差率不变，则该人为机械特性是异步电动机的（C）

A、定子串接电阻的人为机械特性

B、转子接电阻的人为机械特性   C、降低电压的人为机械特性

197、一台三相笼型异步电动机的数据为P=20KW  U=380V   A=1、15     A=6定子绕组为三角形联结。当拖动额定负载转矩起动时，电源容量为600KW，最好起动方法是（A）

A、直接起动            B、Y-△减压起动

C、串电阻减压起动      D、自藕变压器减压起动

198、一台三相异步电动机拖动额定负载转矩起动时，若电源电压下降了15%这时电动机的电磁转矩（B）

A、Tem=TN   B、Tem=0、7225TN   C、Tem=0、85TN  D、Tem=0、75TN

199、相线与相线间的电压称线电压。它们的相位差为（C）

A、45°    B、90°   C、120°        D、180°

200、三相绕线转予异步电动机拖动起重机的主钩，提升重物时电动机运行于正向电动机状态，若在转子回路串接三相对称电阻下放重物时，电动机运行状态是（C）

A、能耗制动运行   B、反向回馈制动运行    C、倒拉反转运行

201、三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（D）

A、负载    B、转子绕组     C、定子绕组      D、电网

202、三相异步电动机制下列起动方法中，性能最好的是（C）

A、直接起动  B、减压起动  C、变频起动   D、变极起动

203、绕线式异步电动机转子串电阻起动时，随着转速的升高，要逐段（A）起动电阻

A、切除     B、投入     C、串联       D、并联

204、电磁抱闸制动一般用于（C）的场合

A、迅速停车 B、迅速反转 C、限速下放重物 D、调节电动机速度

205、三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（B）

A、断路器    B、速度继电器  C、热继电器  D、光电传感器

206、异步电动机空载试验时，其试验时间不少于（C）h

A、0、5        B、1、0         C、2、0       D、2、5

207、三相异步电动机能耗制动时，（C）中通入人直流电

A、转子绕组  B、定子绕组  C、励磁绕组      D、补偿绕组

208、三相异步电动机反接制动，转速接近零时要立即断开电源，否则电动机会（C）

A、飞车     B、反转     C、短路  D、烧坏

209、三端集成稳压7812的作用是（C）

A、串联型稳压电器   B、并联型   C、开关型   D、稳压型

210、电子计数器是指能完成（C）等功能电子测量仪器的通称

A、频率测量   B、时间测量    C、计数    D、以上都是

211、多谐振荡器（D）

A、有一个稳态               B、有两个稳态

C、没有稳态，有一个暂稳态   D、没有稳态，有两个暂稳态

212、数码寄存器的功能主要是（B）

A、产生CP脉冲  B、寄存数码  C、寄存数码和移位 D、 称位

213、最常用的显示器件是（B）数码显示器

A、五段    B、七段      C、九段    D、十一段

214、已触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流时，金闸管的状态是（B）

A、继续维持导通    B、转为关断

C、只要阳极一阴极仍有正向电压，管子能继续导通 D、不能确定

215、在多级放大电路的极间耦合中，低频电压放大电路主要采用（A）耦合方式

A、阻容      B、直接     C、变压器     D、电感

216、互感器线圈的极性一般根据（D）来判定

A、右手定制    B、左手定制   C、楞次定律    D、同名端

217、JT-1型晶体管图示仪输出极电极电压的峰值是（C）W

A、100        B、200          C、500         D、1000

218、示波器面板上的“辉度”足调节（A）的电位器旋钮

A、控制栅极负电压         B、控制栅极正电压

C、阴极负电压             D、阴极正电压

219、通常在使用SBT-5型同步示波器观察被测信号时，“X”轴选择应置于（D）挡

A、1    B、10    C、100       D、扫描

210、用SP-8型双踪示波器观察低频率较低信号时，触发方式开关放在（C）位置较为有利

A、高频    B、自动      C、常态     D、随意

221、变压器的短路试验是在（C）条件下进行

A、低压侧开路  B、高压侧开路 C、低压侧短路  D、高压侧短路

222、直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（A）

A、正弦交电流  B、非正弦交电流   C、直流电  D、脉冲直流电

223、变压器的下列缺陷中能有工频耐压试验考核的是（C）

A、线圈匝间绝缘损伤

B、高压线圈与高压分解引线之间的绝缘薄弱

C、高压与低压引线之间的绝缘薄弱    D、同相间绝缘薄弱

224、1kv以下的低压系统中性点直接触地的三相四线系统中变压器中性点接地装置的接地电阻不宜大于（B）

A、0、5        B、4       C、10         D、30

225、直流电动机的换向极绕组必须与电枢绕组（A）

A、串联     B、并联     C、垂直    D、磁通反向相反

226、并励直流电动机的机械特性为硬特性，当电动机负载增大时，其转速（B）

A、下降很多    B、下降很少   C、不变     D、略有上升

227、已知某台电动机电磁功率为9KW，转速为N=900r/min,则其电磁转矩为（C）N.m

A、10    B、30       C、100       D、300/∏

228、三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制（A）

A、制动电流   B、起动电流    C、制动电压    D、起动电压

229、一台并励直流发动机，空载运行于某一电压下，如将其转速升高10%则发动机的端电压将（C）

A、升高10%     B、不变   C、升高﹥10%     D、升高﹤10%

230、一般情况是在直流负载的输出端并联一个（C）二极管

A、整流       B、稳压       C、续流       D、普通

231、用直流惠斯顿电桥测电阻属（C）测量。

A、直接       B、间接       C、比较       D、一般

232、使用示波器同时观测两个频率较低的信号时，显示方式开关应置于（C）位置

A、交替       B、叠加       C、断续       D、相减

233、函数信号发生器除了可以产生正弦波信号，还可以产生（B）信号。

A、调频波    B、三角波     C、任意波形     D、调辅波

234、三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（B）。

A、减小     B、增大     C、不变      D、不一定

235、在单结晶体管触发电路中，调小电位器的阻值，会使金闸管的导通角（C）

A、为零      B、增大     C、不变     D、不改变

236、电气测绘时，首先需要进行的工作是（B）

A、直接请操作者协助，尝试操作机床

B、调查了解机床的结构和运动形式

C、查询线路绘制接线图，导出电路图   D、拆除所有接线

237、电焊变压器的特点是（D）

A、输出电压高，输出电流小    B、输出电压高，输出电流大

C、输出电压低，输出电流小    D、输出电压低，输出电流大

238、Z3040摇臂钻床主轴箱与摇臂之间，内外立柱之间的夹紧和放松（C）

A、必须同时进行    B、只能单独进行

C、既可以同时进行，也可以单独进行

D、系统自动进行，不能人为干涉

239、小容量金闸管调速电路要求调速平滑，扛干扰能力强（B）

A、可靠性高   B、稳定性好   C、设计合理     D、适用性好

240、增量型光电编码器输出的2组脉冲A相和B相通常相差（B），从而可方便地判断出输出轴的旋转方向

A、0°  B、90°    C、180°    D、360°

241、便携式交流电压表，通常采用（A）测量机构。

A、电动系     B、电磁系    C、静电系    D、磁电系

242、一台他励直流电动机当采用降压调速后，电机的转速（B）。

A、升高     B、降低    C、不变

243、直流电动机串电阻的人为机械特性和固有机械特性相比（A）。

A、软     B、相同    C、硬

244、直流电动机带位能性恒转矩负载采用能耗制动，瞬间工作点在（B）。

A、第一象限   B、第二象限    C、第三象限    D、第四象限

245、直流发电机电刷在几何中心线上，如果磁路饱和，这时电枢反应是（A）。

A、去磁     B、助磁    C、不去磁也不助磁

246、他励直流电动机的人为机械特性与固有机械特性相比，其理想空载转速和斜率均发生了变化，那么这条人为特性一定是（C）。

A、串电阻的人为特性 B、降电压的人为特性C、弱磁的人为特性

247、直流电动机电枢的波绕组并联支路对数是（A）。

A、a=1     B、a=p    C、a›p   D、a‹1

248、下列选项中，（D）不是他励直流电动机的制动方法。

A、能耗制动   B、反接制动   C、回馈制动  D、电磁制动

249、直流电动机带负载后，气隙中的磁场是由（C）。

A、励磁磁场  B、电枢磁场  C、励磁磁场和电枢磁场共同作用

250、4极三相异步电动机定子圆周对应的电角度为（B）。

A、360°     B、720°    C、1440°

251、与固有机械特性相比，人为机械特性上的最大电磁转矩减少。临界转差率不变，则该人为机械特性是异步电动机的（C）。

A、定子串接电阻的人为机械特性 B、转子接电阻的人为机械特性

C、降低电压的人为机械特性

252、一台三相笼型异步电动机的数据为PN =20kw,UN=380V,λT=1、()15,K1=6定子绕组为三角形联结。当拖动额定负载转矩起动时，电源容量为600 kw，最好的起动方法是（A）

A、直接起动         B、Y一Δ减压起动

C、串电阻减压起动   D、自耦变压器减压起动

253、一台三相异步电动机拖动额定负载转矩起动时，若电源电压下降了15%这时电动机的电磁转矩（B）。

A、Tem=TN                 B、Tem=0、（）7225TN

C、Tem=0、（）85TN         D、Tem=0、（）75TN

254、相线与相线间的电压称为线电压。它们的相位差为（C）。

A、45°     B、90°    C、120°    D、180°

255、三相绕线转子异步电动机拖动起重机的主钩，提升重物时电动机运行于正向电动机状态，若在转子回路串接三相对称电阻下放重物时，电动机运行状态是（C）。

A、能耗制动运行   B、反向回馈制动运行  C、倒拉反转运行

256、三相异步电动机空载时，气隙磁通的大小主要取决于（A）。

A、电源电压            B、气隙大小

C、定、转子铁心材质    D、定子绕组的漏阻抗

257、三相异步电动机带位能性负载稳定运行区域在（D）。

A、第一象限   B、第二象限   C、第三象限   D、第四象限

258、三相异步电机的最大电磁转矩Tm大小与转子（C）的值无关。

A、电压     B、电流    C、电阻

259、（A）反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A、欧姆定律 B、楞次定律 C、部分电路欧姆定律 D、全欧姆定律

260、自动往返控制电路一般通过（A）实现电动机的正反转运行。

A、速度继电器    B、行程开关   C、按钮    D、热继电器

261、异步电动机空载试验时，其试验时间不少于（C）h.

A、0、（）5     B、1、（）0    C、2、（）0    D、2、（）5

262、三相异步电动机能耗制动时，（C）中通入直流电。

A、转子绕组    B、定子绕组    C、励磁绕组    D、补偿绕组

263、三相异步电动机反接制动，转速接近零时要立即断开电源，否则电动机会（C）。

A、飞车     B、反转    C、短路    D、烧坏

264、三端集成稳电压7812的作用是（C）。

A、串联型稳压电路     B、并联型

C、开关型             D、稳压型

265、电子计数器是指能完成（C）等功能电子测量仪器的通称。

A、频率测量     B、时间测量    C、计数    D、以上都是

266、增量型光电编码器通称的通道输出信号包括（D）。

A、A 相      B、B 相     C、Z 相    D、以上都是

267、小容量晶闸管调速器电路的主回路采用（B），直接由220V交流电源供电。

A、单相半波可控整流电路     B、单相全波可控整流电路

C、单相桥式半控整流电路     D、三相半波可控整流电路

268、避雷针是用来防止（B）。

A、感应雷     B、直击雷    C、雷电波    D、其他雷

269、同频率而定额转速不同的四台电动机，其中空载电流最小的是（D）。

A、736r/min  B、980r/min    C、1460r/min    D、2970r/min

270、解决晶体管放大器截止失真的方法是（C）。

A、增大集电极电阻     B、增大上偏电阻

C、减小上偏电阻       D、减小集电极电阻

271、互感器线圈的极性一般根据（D）判定。

A、右手定则     B、左手定则    C、楞次定律    D、同名端

272、JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是（C）V.

A、100     B、200    C、500    D、1000

273、示波器面板上的“辉度”是调节（A）的电位器旋钮。

A、控制棚极负电压     B、控制棚极正电压

C、阴极负电压         D、阴极正电压

274、通常在使用SBT-5型同步示波器观察被测信号时，“X轴选择”应置于（D）挡。

A、1     B、10      C、100    D、扫描

275、用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时，触发方式开关放在（C）位置较为有利。

A、高频     B、自动    C、常态    D、随意

276、一般要求模拟放大电路的输入电阻（A）。

A、大些好，输出电阻小些好     B、小些好，输出电阻大些好

C、和输出电阻都大些好         D、和输出电阻都小些好

277、在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是（A）。

A、0°    B、90°   C、180°    D、270°

278、多谐振荡器是一种产生（C）的电路。

A、正弦波     B、锯齿波    C、矩形脉冲    D、尖顶脉冲

279、频敏变阻器主要用于（D）控制。

A、笼型转子异步电动机的起动  B、绕线转子异步电动机的调整

C、直流电动机的起动          D、绕线转子异步电动机的起动

280、低压断路器中的电磁脱扣器承担（D）保护作用。

A、过流     B、过载    C、失电压    D、欠电压

281、在分析较复杂电气原理图的辅助电路时，要对照（B）进行分析。

A、主电路  B、控制电路  C、辅助电路   D、联锁与保护环节

282、按钮联锁正反转控制电路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相短路事故。在实际工作中，经常采用按钮和接触器双重联锁的（D）控制电路。

A、点动     B、自锁    C、顺序起动    D、正反转

283、单相桥式全控整流电路的优点是提高了变压器的利用率，不需要带中间抽头的变压器，且（C）。

A、减少了晶闸管的数量     B、降低了成本

C、输出电压脉动小         D、不需要维护

284、用直流单臂电桥测量电感的直流电阻时，应（B）。

A、先按下检流计按钮，再按下电源按钮

B、先按下电源按钮，再按下检流计按钮

C、同时按下      D、没有先后顺序要求

285、并励直流电动机的机械特性为硬特性，当电动机负载增大时，其转速（B）。

A、下降很多    B、下降很少    C、不变    D、略有上升

286、已知某台电动机电磁功率为9KW，转速为n=900r/min,则其电磁转矩为（C）N•m.。

A、10      B、30      C、100     D、300/π

287、三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同事也限制（A）。

A、制动电流    B、起动电流    C、制动电压    D、起动电压

288、一台并励直流发电机，空载运行于某一电压下，如将其转速升高10%则发电机的端电压将（C）。

A、升高10%    B、不变    C、升高＞10%   D、升高＜10%

289、一般情况足在直流负载的输出端并联一个（C）二极管。

A、整流    B、稳压    C、续流   D、普通

290、在单相桥式全控整流电路中，当控制角α增大时，平均输出电压Ud（B）。

A、增大    B、下降    C、不变    D、无明显变化

291、用直流惠斯顿电桥测电阻属（C）测量。

A、直接    B、间接    C、比较    D、一般

292、使用示波器同事观测两个频率较低的信号时，显示方式开关位置于（B）位置。

A、交替    B、叠加    C、断续    D、相减

293、函数信号发生器除了可以产生正弦波信号，还可以产生（B）信号。

A、调频波    B、三角波    C、任意波形    D、调辅波

294、三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（B）。

A、减小    B、增大    C、不变    D、不一定

295、在单结晶体管触发电路中，调小电位器的阻值，回事晶闸管的导通角（C）。

A、为零    B、减小    C、增大    D、不改变

296、电气测绘时，首先需要进行的工作是（B）。

A、直接请操作者协助，尝试操作机床

B、调查了解机床的结构和运动形式

C、查询线路绘制接线图，导出电路图    D、拆除所有接线

297、电焊变压器的特点是（D）。

A、输出电压高，输出电流小    B、输出电压高，输出电流大

C、输出电压低，输出电流小    D、输出电压低，输出电流大

298、Z3040摇臂钻床主轴箱与摇臂之间、内外立柱之间的夹紧和放松（C）。

A、必须同时进行    B、只能单独进行

C、既可以同时进行，也可以单独进行

D、系统自动进行，不能人为干涉

299、小容量晶闸管调速电路要求调速平滑、抗干扰能力强、（C）。

A、可靠性高   B、稳定性好   C、设计合理   D、适用性好

300、增量型光电编码器输出的2组脉冲A相和B相通常相差（B），从而可方便地判断出输出轴的旋转方向。

A、0°   B、90°   C、180°   D、360°

二、判断题

1、（√）电压继电器有过电压和欠电压两种。一般都采用电磁式，与电流器不同之处在于，电压继电器的线圈匝数多切线径小。

2、（√）做电压器空载试验时，为了便于选择仪表和设备以硬保证实验安全，一般都在低压侧接仪表和电源，而使高压侧开路。

3、（×）变压器的铜耗是通过空载试验测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的，

4、（√）变压器铁心性能试验的主要内容是测试空载电流和空载损耗。

5、（√）变压器在运行中，其总损耗是负载的变化而变化的，其中铁耗是不变的，而铜耗是变化的。

6、（×）随着负载的变化，变压器的效率也在发生变化。当可变损耗大于不变损耗时，其效率将最高。

7、（×）电焊变压器必须有较高的电抗，而且可以调节，其外特征是陡降的。

8、（√）从空载到满载，变压器的磁滞损耗和涡流损耗是基本上不变的。

9、（√）变压器同心绕组常把低压绕组装在里面，高压绕组装在外面。

10、（√）从变压器的下部载门补油会使变压器底脏污冲入绕组内，影响变压器的绝缘和散热。

11、（√）深槽式与双笼型三相异步电动机，起动时由于趋于肤效应而增大了转子电阻，因此有较高的启动转矩。

12、（√）三相异步电动机定子绕组的磁极数越多，则其对应的转矩就越大。

13、（×）电动机在工作过程中，其温度越低越好。

14、（×）三相笼型异步电动机运行时，若电源压电下降，则定子电流减小。

15、（×）三相笼型异步电动机直接起动时，其起动转矩为额定转矩的4-7倍。

16、（×）对于三相异步电动机，无论其定子绕组还是转子绕组均由三相结构完全相同、空间互差120°电角度的绕组构成。

17、（×）很据生产机械的需要选择电动机时，应优先选用三相笼型异步电动机。

18、（√）气隙磁场为旋转磁场的三相异步电动机能自行起动，

19、（√）变阻调速适合于绕线转子异步电动机。

20、（×）直流发电机的电枢绕组中产生的是直流电动势。

21、（×）直流发动机的电磁转矩是驱动性质的，因此稳定运行时，大的电磁转矩对应的转速就高。

22、（√）三相异步电动机的转子转速不可能大于其同步转速。

23、（√）三相转子异步电动机用频敏变阻器起动，起动过程是其等效电阻的变化是从大变小，其电流变化时从小变大。

24、（√）绕线转子异步电动机用频敏变阻器起动，若起动时转矩过大，会有机械冲击。

25、（√）通常增量型光电编码器的Z相输出信号代表编码器的某一个原点，用于定位。

26、（√）双速三相异步电动机调速时，将定子绕组由原来的△联接改成丫丫联结，可使电动机的极对数减少1/2，使转速增加一倍。

27、（√）在同一供电系统中，三相负载成丫联结和接成△联结所吸收的功率是相等的。

28、（√）晶闸管调速电路常见故障中，电动机M的转速调不下来，可能是给定信号的电压不够。

29、（√）当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反向电压值被称为反向击穿电压，此现象被叫做反向击穿现象。

30、（×）只要在三相交流异步电动机的每相定子绕组中都通入交流电流吗，便可产生定子旋转磁场。

31、（√）直流惠斯顿电桥的比例臂选择原则是，使比较臂级数乘以比例级数大致等于被测电阻的数。

32、（√）改变直流惠斯顿电桥的供电电压值，对电阻的测量精度也会产生影响。

33、（×）用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特征时，X轴作用开关应置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流或基极电压。

34、（×）电磁系仪表可以测量直流电量，也可以测量交流电量，且测交流电时的刻度与被测直流时的刻度相同。

35、（×）使用示波器时，应将被测信号接入Y轴输入端妞。

36、（√）同步示波器一般采用了连续扫描方式。

37、（√）客服零点漂移最有效的措施是采用交流负反馈电路。

38、（√）硅稳压管稳压电路只适应于负载较小的场合，且输出电压不能任意调节。

39、（√）普通示波器所所要显示的是被测电压信号随频率而变化的波形。

40、（√）直流双臂电桥可以精确测量电阻值。

41、（×）磁路和电路一样，也有开路状态。

42、（√）安功率表时，电流线圈必须和负载串联，电压线圈必须和负载并联。

43、（×）线圈绝缘处理工艺主要包括预烘、浸漆和干燥3个过程。

44、（√）触头的电磨损是由触头向电弧的高温使触头金属汽化和蒸发造成的，机械磨损是由于触头接触面撞击造成的。

45、（×）自耦变压器具有多个抽头，以获得不同变比，笼型电动机采用自耦变压器降压起动时，其起动电流和起动转矩均按变比的一倍降低。

46、（×）采用自耦变压器减压起动的谅地适用于功率较大的。工作时△联结的笼型电动机。

47、（×）通常增量型光电编码器的外部接线包括2根电源线和若干根信号线。

48、（√）三相定子绕组的磁极数越多，则其对应的极距就越大。

49、（√）双层绕组可以选择最有利的节距，以使异步电动机的旋转磁场波形接近于正弦波。

50、（√）对于三相绕线转子异步电动机，无论其定子绕组还是转子绕组均由三相结构完全相同，空间互差120°电角度的绕组构成。

51、（×）直流电动机的电枢绕组中通过的是直流电流。

52、（×）并励直流发电机绝对不允许短路。

53、（×）直电动机的过载保护采用热继电器。

54、（√）直流电动机的弱磁保护采用欠电流维电器。

55、（×）要改变他励直流电动机的旋转方向，必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。

56、（×）一台并励直流电动机，若改变电源极性，则电动机转向也一定改变。

57、（×）埋流电动机的人为特性一张张固有特性软。

58、（√）提升位能负载时的工作点在第一象限内，而下放位能负载时的工作点在第四象限内。

59、（√）他励直流电动机的减压调速属于恒转矩调速方式，因此只能报导动恒转矩负载运行。

60、（√）他励直流电动机减压成串电阻调速时，最大表急差率数值越大，调速范围 也越大。

61、（√）为使晶闸管能够可靠地触发，要求触发脉冲具有一定的幅度和宽度，龙其是带感性负载时，脉冲其有一定有宽度更为重要。

62、（×）只要是一、二次侧额定电压有效值相等的三相变压器，就可多台并联运行。

63、（×）直流弧焊发电机电刷磨损后，应同时换掉全部电刷。

64、（√）直流电机的电刷一般用石墨粉压制而成。

65、（√）三相笼型民步电动机铭牌标明；额定电压380V/220V，接线丫/△，是指当电源电压为380V时，这台三相异步电动机可以采用星形一三角形换接起动。

66、（√）三相笼型卉步电动机采用减压起动的目的是为了降低起动电流，同时增加起动转矩。

67、（√）采用星形一三角形减压起动时，起动电流和起动转矩都减小为直接起动时的1/3倍。

68、（×）三相异步电动机在满载运行时，若电源电压突然降低到允许范围以下时，三相异步电动机转速下降，三相电流同时减小。

69、（×）三相异步电动机在运行中若一相断路，则电动机停止运动。

70、（√）长期闲置的异步电动机，若要使用时可以直接起动。

71、（√）晶闸管触发电路的形式很多，但都由脉冲形成同步移相和脉冲移相几部分组成。

72、（×）用直流单臂电桥测量电阻时，如果按下电源和检流计按钮后，指针若正偏，这时应减小比较臂的电阻值，反之应增加比较臂的电阻值。

73、（×）二极管正向动态电阻的大小，随流过二术管电流的变化而改变，是不固定的。

74、（×）用示波器测量电信号时，被测信号必须通过专用探头引入示波器，不用探头就不能测量。

75、（√）电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度，而与其他因素无关。

76、（√）当PLC的 “BATTERY”(电池)指示灯闪烁时，表示该PLC的内部电池的电量低，必须在一周内予以更换，否则用户程序会丢失。

77、（√）负荷开关主刀片和辅助刀片的动作次序是合闸时主刀片先接触，分闸时主刀片先分离，辅助刀片后分离。

78、（√）电压互感器的高压侧烙断器连续熔断时，必须查明原因，不得擅自加大熔断器容量。

79、（√）避雷器可用来防止直击雷。

80、（√）用隔离开关可以拉，合无故障的电压互感器和避雷器。

81、（√）变压器的故障可分为内部故障和外部故障。

82、（√）三相变极多速异步电动机不管采用什么办法，当f=50Hz时，电动机最高转武邑中学这只级低于3000r/min.

83、（×）气隙磁场为脉动磁场的单相异步电动机能自行起动。

84、（√）双值电容电动机既具有较大的起动转矩，又有较高的效率和功率因数。

85、（√）变阻调速不适合于笼型异步电动机。

86、（×）电枢回路串电阻的调速方式，由于 它的能量损耗小，所以应用很广泛。

87、（×）单相罩极式异步电动机具有结构简单、制造方便等优点，所以在洗衣机上也被采用。

88、（√）深槽式与双笼型三相异步电动机，起动时由于趋肤效应而增大了转子电阻　，因此具有较高的起动转矩。

89、（√）三相异步电动机定子绕组的磁极数越多，则其对应的转矩就越大。

90、（×）电动机在工作过程中，其温升越低越好。

91、（×）对于三相笼型异步电动机，无论其定子绕组还是转子绕组均由三相结构完全相同，空间互差１２０°度电角度的绕组构成。

92、（√）根据生产机械的需要选择电动机时，应优先选用三相笼型异步电动机。

93、（√）气隙磁场为旋转磁场的三相异步电动机能自行起动。

94、（√）变阻调速适合于绕线转子异步电动机。

95、（×）直流发电机的电枢绕组中产生的是直流电动势。

96、（×）直流电动机的电枢绕组中通过的是直流电流。

97、（×）并励直流发电机绝对不允许短路。

98、（×）直流电动机的过载保护采用热继电器。

99、（√）直流电动机的弱磁保护采用欠电流继电器。

100、（×）要改变他励直流电动机的旋转方向，必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。

101、（√）三相异步电动机采用熔丝保护时，当三相异步电动机的电流达到熔化丝的额定电流时，熔丝立即熔断。

102、（√）接触器一般只能对电压变化作出反应，断电器可以在相应的各种电量或非电量作用下动作。

103、（√）三相绕线转子异步电动机转子串入频敏变阻器，实质上是串入一个随转子电流频率而变化的可变阻抗，与转子回路串入可变电阻器起动的效果是相似的。

104、（√）绕线转子异步电动机可以改变磁极对数进行调整。

105、（√）主令电器主要用来接通和分断主电路。

106、（√）一台使用不久且绝缘未老化的直流电机，若一两个线圈有短路故障，则检修时可以切断短路线圈，在与其连接的两个换向片上接以跨接线，使其继续使用。

107、（×）若变压器一次电压低于额定电压，则不论负载如何，它的输出功率一定低于额定功率，温升也必须小于额定温升。

108、（×）对于异步电动机，其定子绕组匝数增多会造成嵌线困难、浪费铜线，并会增大电机漏抗，从而降低最大转矩和起动转矩。

109、（√）三相异步电动机的定子绕组，无论是单层还是双层，其节距都必须是整数。

110、（√）具有电搞器的电焊变压器，若减少电抗器的铁心气隙，则漏抗增加，焊接电流增大。

111、（√）电流互感器在使用时允许副边开路。

112、（×）ＥＮＤ指令的功能是，执行到ＥＮＤ指令后，ＥＮＤ指令后面的程序则不执行。

113、（×）为了防止断路器电磁机构的合、分铁心生锈和卡阻，在检修维护时，铁心上应涂抹润滑油。

114、（√）生产管理是对企业产品生产的计划，组织和控制。

115、（√）ＰＬＣ基本都有摸拟量处理功能，通过摸拟量Ｉ/０模块可对温度、压力、速度、流量等连续变化的模拟量进行控制，编程非常方便。

116、（√）重复使用ＲＤＳ指令，可多次使用同一运算结果，当使用完毕时，一定要用ＰＯＰＳ指令。

117、（×）PLC内存容量是存放用户程序的量，在PLC中程序指令是按条存放的，（一条指往往不止一“步” ）一“条”占用一个地址单元，一个地址单元一般占用两个字节。

118、（√）寄存器的配置 是衡量PLC硬件功能的一个指标。

119、（√）PLC的档次越高，所用的CPU的位数也越多，运算速度也越快，功能越强。

120、（×）PLC配有用户存储器和系统存储器两种存储器，前者存放系统程序，后来用来存放用户编制的控制程序，常用类型有ROM RAM 、EPROM和EEPROM。

121、（√）电压调整率是变压器的主要性能指标之一，对于电力变压器，由于一、二绕组的电阻和漏抗都很小，因此额定负载时，电压调整率为4%-6%

122、（×）电枢回路串电阻的调速方法，由于它的能量损耗小，所以应用很广泛

123、（×）单相罩极式异步电动机具有结构简单、制造方便等优点，所以在洗衣机上也被采用

124、（√）深槽式与双笼型三相异步电动机，起动时由于趋肤效应面增大了转予电阻，因此具有较高的起步转矩

125、（√）三相异步电动机定子绕组的磁极数越多，则其对应的转矩就越大

126、（×）电动机在工作过程中，其温度越低越好

127、（×）三相笼型异步电动机运行时，若电源电压下降，则定子电流减小

128、（×）三相笼型异步电动机直接起动时，其起动转矩为额定转矩的4-7倍

129、（×）三相笼型异步电动机，无论其定子绕组还是转子绕组均由三相结构完全相同，空间互差120°电角度的绕组构成

130、（√）根据生产机械的需要选择电动机时，应优先选用三相笼型异步电动机

131、（×）一台并励直流电动机，若改变电源极性，则电动机转向也一定改变

132、（×）直流电动机的人为特性比固有特性软

133、（√）提升位能负载时的工作点在第一象限内，而下放位能负载时的工作点在第四象限内

134、（√）他励直流电动机的减压调速属于恒转矩调速方式，因此只能拖动恒转矩负载运行

135、（√）他励直流电动机减压或串电阻调速时，最大静差率数值越大，调速范围也越大

136、（√）两相对称绕组，通入两相对称交流电流，其合成磁通势为旋转磁通势

137、（×）改变电流相序，可以改变三相旋转磁通势的转向

138、（√）不管异步电机转子是旋转，还是静止，转子磁通势都是相对静止的

139、（√）三相异步电动机转子不动时，经由空气隙传递到转子侧的电磁功率全部转化为转子铜损耗

140、（√）三相异步电动机的最大电磁转矩T的大小与转子电阻阻值无关

141、（√）PLC的输入模块不能使用光耦合电路来隔离内部电路和外部电路

142、（√）单量程交流电压表测量6KV电压时应使用电压互感器

143、（√）准确度等级为1、0级，量程为10A的电流表测量8A电流时最大的相对误差为±1%

144、（√）仪器、仪表的存放位置，不应放在强磁场周围

145、（√）单相交流电路中的有功功率的计算公式P=UICOS

146、（×）交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法

147、（×）三相电压互感器的接线组别，是指一次绕组线电压间的相位关系

148、（√）仪表在使用一段时间或检修后，按规定都要对他进行校验，检查准确度等级和其他技术指标是否符合要求

149、（√）测量1000V以上的电力电缆的绝缘电阻时，应选用1000V的绝缘电阻表进行测量

150、（√）PLC的指令系统通常有梯形图，语句表，功能图三种形式

151、（×）EPROM称作电可擦除只读存储器，除可用紫外线擦除外，它不需要专用写入器，只需用编程器就能方便地对所存储的内容实现“在线修改：所写的数据内容能在断电情况下保持不变，目前PLC中正在广泛使用

152、（×）PLC的输出形式是继电器借点输出

153、（√）PLC采用循环扫描工作方式

154、（√）X120表示输入继电器（寄存器）WX12的第0位

155、（×）定时器与计数器的编号是统一编排的，出厂时按照计数器在前，定时器在后进行编号

156、（√）以以索引指针的形式与寄存器或常数一起使用，可以起到寄存器地址或常数的修正值作用

157、（×）所有寄存器（word）与TC的编号均为十六进制数，只有X、Y、R触头(bit)编号的最后一位是十进制数

158、（×）本顺序指令是以字（word）为单位的逻辑操作，是构成继电器控制电路的基础

159、（×）OR是串联常开触点指令，把原来保存在结果寄存器中的逻辑操作结果与指定的继电器内容相“与”，并把这一逻辑操作结果存入结果寄存器

160、（√）AN是并联常开接点指令，把结果寄存器的内容与指定继电器的内容进行逻辑“或”操作结果存入结果寄存器

161、（√）变压器温度的测跫主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时，应考虑变压器内发生了故障。

162、（×）随着负载的变化，变压器的效率也在发生变化。当可变损耗大于不变损耗时，其效率将最高。

163、（×）电焊变压器必须有较高的电抗，而且可以调节，其外特性应是陡降的。

164、（√）从空载到满载，变压器的磁滞损耗和涡流损耗时基本上不变的。

165、（√）变压器同心绕组常把低压绕组装在里面，高压绕组装在外面。

166、（√）从变压器的下部截门补油会使变压器底赃物冲入绕组内，影响变压器的绝缘和散热。

167、（√）安装功率表时，电流线圈必须喝负载串联，电压线圈必须喝负载并联。

168、（×）线圈绝缘处理工艺主要包括预烘、浸漆和干燥3个过程。

169、（√）触头的电磨损是由触头间电弧的高温shi触头金属汽化和蒸发造成的，机械磨损是由于触头接触面撞击造成的.

170、（×）自耦变压器具有多个抽头，以获得不同变比。笼型电动机采用自耦变压器降压起动时，其起动电流和起动转矩均按变比的一倍降低。

171、（√）两相对称绕组，通过两相对称交流电流，其合成磁通势为旋转磁通势。

172、（×）改变电流相序，可以改变三相旋转磁通势的转向。

173、（√）不管异步电机转子是旋转，还是静止，转子磁通势都是相对静止的。

174、（√）三相异步电动机转子不动时，经由空气隙传递到转子侧的电磁功率全部转化为转子铜损耗。

175、（√）三相异步电动机的最大电磁转矩Tm的大小与转子电阻r2阻值无关。

176、（√）通常三相笼型异步电动机定子绕组和转子绕组的相数不相等，而三相绕线转子异步电动机定子绕组和转子绕组组数则相等。

177、（√）变频调速适合于笼型异步电动机。

178、（√）变极调速只适合于笼型异步电动机。

179、（√）改变转差率调速只适合于绕线转子异步电动机。

180、（√）当三相异步电动机转子不动时，转子绕组电流的频率与定子电流的频率相同。

181、（√）交流耐压试验调压设备的容量应等于或稍大于试验变压器的容量。

182、（√）当晶闸管导通后，可以靠管子本身的放大作用来维持其导通状态。

183、（√）当单结晶体管的发射电压高于峰点电压时，就导通。

184、（×）晶闸管的导通角θ越大，则触发延迟角α越大。

185、（×）加在晶闸管门极上的触发电压，一般都超过10V。

186、（×）将T触发器一级一级地串联起来，就可以组成一个异步二进制加法计算器。

187、（√）把直流电变交流电的电路称为变流电路。

188、（√）触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流时，晶闸管仍然维持状态。

189、（√）TTI.与非门输入端全部接高电平时，输出为低电平。

190、（√）或非门RS触发器信号为正脉冲。

191、（√）指令ORS功能，可实现多个指令块的“与”运算。

192、（×）车间配电装置的基本要求是布局合理、整齐美观、安装牢固、维修方便和安全可靠。

193、（√）外部负载可由PLC内部寄存器直接驱动。

194、（√）一般PLC本身输出的24V直流电源可以为诸如光电编码器、磁性开关等小容量的输入开关提供电源。

195、（√）多地控制电路的特点是起动按钮的常开触点并联，停止按钮的常闭触点串联。

196、（√）PLC的1/0点数是指PLC输入、输出点数之和。

197、（√）一般PLC有一个24V输出的内置DC电源。

198、（√）二极管正向动态电阻的大小，随流过二极管电源的变化而改变，是不固定的。

199、（√）为了提高三相异步电动机的起动转矩，可使电源电压高于额定电压，从而获得较好的起动性能。

200、（√）单相半波可控整流电路，无论输入电压极性如何改变，其输出电压极性不会改变。