试题库与参考答案

一、判断题（对打√，错打X）：

基本知识

1、（√）安全用电，就是要使一切电力设施处于良好的运行状态，避免电力系统发生事故。

2、（√）为保证人身及电气设备、电力系统的安全，在用电的同时，必须把电气安全工作放在首位。

3、（×）电力生产和电器设备的使用过程中如果不注意安全，不会造成人身伤亡事故或电气设备损坏事故。

4、（√）电本身具有看不到、闻不到、摸不到、摸不得的特性。

5、（√）加强安全用电教育和安全技术培训，掌握人身触电事故的规律性及防护技术，采取各种切实有效的措施以防止事故的发生。

6、（√）电流大小和方向均随时间而变化电流称为交流电流。

7、（×）导体的电阻与温度有关，通常金属的电阻都是随温度的升高而减小。

8、（×）部分欧姆定律的内容是：流过导体的电流与这段导体两端的电压成正比，与这段导体的电阻也成正比。

9、（×）当电阻串联时，串联电路的总功率等于串联电路中各电阻的功率之积。

10、（√）整流利用半导体二极管的单向导电的特性，把正弦规律变化的交流电变成单一方向的脉动直流电。

11、（×）单相全波整流电路用一只二极管，整流出电压是原电压的0.9倍。

12、（×）单相桥式整流电路用两只二极管 ，整流出电压是原电压的0.9倍。

13、半导体三极管有电流放大作用。

14、（×）用电压表测量线路电压时，必须将电压表与被测电路串联。

15、（×）电路在开路状态下负载电阻R为零或某处的连接导线断开。

16、（×）电阻并联电路的总功率等于各分支电路的功率之积。

17、（×）在电工测量中广泛应用串联电阻的方法来扩大电表测量电流的量程。

18、（√）任一磁铁均有二个磁极：即N极（北极）和S极（南极）磁铁端部磁性最强，越近中央磁性越弱。

19、（√）电容器具有隔直流作用。

20、（×）磁力线在磁铁外部由S极到N极，在磁铁内部由N极到S极。

21、（√）铁磁材料有两种：一种是一经磁化则磁性不易消失的物质叫硬磁材料 另种是一经磁化则磁性容易消失的物质叫软磁材料。

22、（√）通电直导线磁场（磁力线）的方向的判定方法：用右手握住导线，大拇指指向电流的方向，则其余四指所指的方向就是磁场（磁力线）的方向。

23、（×）通常三相发电机都采用三角形联结而不采用星形联结。

24、（√）通常所说的三相交流电，是三相交流电动势、电压、电流的统称。

25、（√）将三相发电机绕组的末端U2 V2 W2 联结成一点，这一公共点称为中性点，从中性点引出的线称为中性线，也称零线，用符号N表示。

26、（√）在采用星形联结的电源中，相电压是指每相绕组两端的电压，也就是一根相线与中性线之间的电压。

27、（√）线电压是指相线与相线之间的电压。

28、（×）对于长时间存放的仪表，不一定要求定期通电检查和驱除潮气。

29、对于长时期间使用的仪表，应按电气计量的要求，进行必要的检验和校正。

30、（×）电磁式仪表主要用于测量直流仪表。

31、（×）测量交流电流和交流电压多采用磁电系仪表。

32、（×）测量线路电流时，电流表必须并入被测量电路。

33、（√）使用电流表时，必须正确选择仪表的量程和精度等级。

34、（√）电流互感器二次侧线圈、金属外壳、铁芯必须进行可靠接地保护。

35、（√）电流互感器的二次侧绝对不可开路，不允许安装熔断器。

36、（√）使用钳形电流表测量电流时，被测量电路可以在不断开电路的情况下进行，钳形电流表是一种可携带式电工仪表，使用非常方便，应用广泛。

37、（×）钳形电表流每次只能测量一相导线的电流，被测量导线应置于钳口内中心位置，也可以将多相导线都夹入钳口测量。

38、（√）钳形电流表都有量程转换开关，测量前应估计被测电路电流的大小，再决定用哪个量程。不可以在测量过程中改变量程。

39、（√）钳形电流表测量前，应检查钳形电流表指针是否在零位。如果不在零位应进行机械调零。

40、（√）钳形电流表使用后，应将量程选择旋钮放至最高档，防止下次使用时操作不慎损坏仪表。

41、（√）钳形电流表钳口上不能有油污、杂物、锈斑，不用时应妥善保管。

42、（√）电压互感器要防止二次侧短路，一次侧、二次侧都应装熔断器。

43、（×）用电压表测量线路电压时，必须将电压表与被测电路串联。

44、（√）使用万用表为了减少测量误差，每换一次倍率档，必须进行机械调零。在测量电阻之前还要进行欧姆调零。

45、（×）使用万用表，可以在被测电路带电的情况下测量电阻。

46、（×）测量直流电流时，万用表必须并入被测电路，不能串联。

47、（√）万用表测量完毕后应将转换开关旋至交流电压最高档，防止下次使用时操作不慎损坏仪表，长期不用还应取出电池。

48、（×）万用表的红表棒与表内电池正极相接，黑表棒与表内电池负极相接。

49、（√）万用表测量档位包括测量对象和量程。

50、（√）万用表选择电流或电压量程时，应使仪表指针处在标度尺2／3以上的位置。

51、（×）万用表测量直流电压，一定要注意极性，红表棒放在低电位，黑表棒放在高电位。（×）

52、（√）对触电者进行抢救，要迅速、就地、准确、坚持。

53、（√）数字式仪表的准确度和灵敏度，比一般指示仪表高。

54、（×）数字式万用表电压测量的功能开关DCV表示交流电压，ACV表示直流电压。

55、（√）用兆欧表检查被测电气设备和电路，看是否已全部切断电源，绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。

56、（√）使用兆欧表测量前，应切断全部电源并对电气设备和线路先行放电。

57、（√）使用兆欧表测量必须将兆欧表水平放置于平稳牢固的地方。

58、（×）兆欧表的“L”、 “E”、 “ G”接线柱与被测物的连接线必须用单根线，绝缘良好，不得绞合，表面可以与被测物体接触。

59、（√）摇动兆欧表手柄转速要均匀，转速一般为每分钟120转，测量绝缘电阻时一般取1min后，待指针稳定下来的读数。

60、（√）兆欧表测量完毕，应对设备充分放电，否则容易引起触电事故。

61、（×）兆欧表可以在雷雨时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。

62、（√）兆欧表未停止转动以前，不可用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线柱。

63、（√）晶闸管(可控硅)具有“可控”的单向导电特性，所以又称单向可控硅。

64、（×）晶闸管(可控硅)不可实现弱电对强电的控制。

65、（√）防止造成意外接触电击的方法，是电气设备的金属外壳或金属架构进行接地或接零保护。

66、（×）电流作用于人体时可能造成的伤害是多方面的，大体上可分为热伤害、化学性伤害、机械性伤害种。

67、（√）固体绝缘除被电击穿外，还有热击穿、化学击穿。

68、（√）凡用金属材料制成的屏护装置，为了防止屏护装置意外带电造成触电事故，必须将屏护装置接地或接零。

69、（√）低压验电器，是低压电工作业人员判断被检修设备或线路是否带电的重要测试工具。

70、（√）绝缘手套可以防止接触电压和感应电压的伤害。

71、（√）绝缘鞋是电工必备的个人安全防护用品，用于防止跨步电压的伤害，与绝缘手套配合防止接触电压的伤害。

72、（√）腰带、腰绳、保险带、保险绳是电工高空操作必备的防护用品。

73、（√）带电灭火要使用不导电的灭火器，而不能使用导电的灭火器。

74、（√）标示牌的用途是警告工作人员不得接近设备的带电部分，提醒工作人员在工作地点采取措施，以及表明禁止向某设备合闸送电等。

75、（√）国家规定的安全色有红色、蓝色、绿色、黄色四种颜色。

76、（×）工作票签发人应审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际，正确完成工作票所列安全措施。

77、（×）工作票签发人工作前向工作负责人交待所做的安全措施，正确发出许可开始工作的命令。

78、（√）验电 是验证停电设备是否确无电压，也是检验停电措施的制定和执行是否正确、完善的重要手之一。

79、（×）检修时误认为设备无电，但实际上却有电的情况，必须用验电来确保设备无电源，也就是说，在装设接地线前无需先进行验电。

80、（√）当流过人体电流男性为9 mA，女性6 mA时99.5﹪的人都有摆脱电源的能力。

81、（√）当流过人体的电流在10 mA以下时可有针刺、麻痹、颤抖、痉挛、疼痛感，一般不会丧失自主摆脱电源的能力。

82、（√）通常情况下人体电阻为800Ω～2000Ω不等。

83、（√）电流对人体的伤害可分为两种类型：电击和电伤。

84、（√）触电有感应电压触电、剩余电荷触电等其它形式触电。

85、（√）电击是电流通过人体，直接对人体的器官和神经系统造成的伤害。

86、（√）一旦发现有人触电后，周围人员首先应迅速采取拉闸断电等有效措施，尽快使触电者脱离电源。

87、（√）将脱离电源的触电者移至通风干燥透气的地方，将其仰卧平躺松开上衣和裤带，在5秒钟内用呼喊或轻轻拍打其肩部看有无反应，判断是否丧失意识。

88、（×）心肺复苏在医务人员未来接替救治前可以中途停止。

89、（×）在电工技术上，电阻系数大于106Ω.m 的物质，所构成的材料叫做绝缘材料。

90、（√）绝缘是采用绝缘物将带电体封闭起来。

91、（×）气体绝缘击穿后，不能自行恢复其绝缘性能。

92、（×）固体绝缘击穿后，能恢复其绝缘性能。

93、（×）在正常工作的情况下绝缘物也不会逐渐“老化”而失去绝缘性能。

94、（√）不同的线路或设备对绝缘电阻有不同的要求，一般来说高压比低压要求高。

95、（×）不同的线路或设备对绝缘电阻有不同的要求，老设备比新设备要求高，移动的比固定的要求高。

96、（√）吸收比是从开始测量起60S的绝缘电阻R60S 对15 S的绝缘电阻R15S 的比值（吸收比等于  R60S/R15S  ）。

97、（√）屏护是采用屏护装置控制不安全因素，即采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等屏护措施，以防止人体接近或触及带电体而发生事故。

98、（√）无论高压设备是否绝缘都必须采取屏护装置或其它防止接近的措施。

99、（√）人体可能触及或接近的天车滑触线或电线也需要加设屏护装置。

100、（√）遮栏、栅栏等屏护装置上应根据被屏护的对象挂上“高压、生命危险” 、“止步、高压危险” 、“严禁攀登、高压危险”等警告标示牌。

101、（√）变配电设备应有完善的屏护装置。

102、（√）屏护装置所用材料应有足够的机械强度和良好的耐热性能。

103、（×）电流通过人体持续时间的长短与引起的热伤害、化学性伤害、生理性伤害没有任何关系。

104、（×）在车间内采用金属管布线，与热水管、蒸汽管同侧敷设时，应敷设在热水管、蒸汽管上面。

105、（×）裸导体与需经常维修的管道（不包括可燃气体、及易燃、可燃液体管道）同侧敷设时，裸导体应敷设在管道的下面。

106、（√）漏电保护器主要用来对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。

107、（√）漏电保护器防止设备或线路因绝缘损坏发生接地故障，由接地电流引起的火灾事。

108、（×）手持式用电设备及移动设备，不应安装漏电保护器作为末级保护。

109、（×）临时用电设备和家庭用电，不应安装漏电保护器作为末级保护。

110、（√）对漏电保护器动作切断电源，会造成事故或重大经济损失的用户，可采取漏电报警的方式。

111、（√）漏电保护器安装接线时要分清相线和零线，安装零线时，还必须严格区分中性线和保护线。

112、（√）安装带有短路保护的漏电保护器，必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

113、（×）漏电保护器的工作零线可以就近接线。

114、（×）漏电保护器后面的工作零线能重复接地。

115、（×）漏电保护器的单相负荷可以在漏电保护器两端跨接。

116、（√）漏电保护器每月至少检查一次，即操作漏电保护器试跳按钮试验一次。

117、（×）漏电保护器使用过程中、根据情况可以拆除保护器或强迫送电。

118、（×）任何情况下都可以把安全电压理解为绝对没有危险的电压。

119、（×）安全电压限值，我国标准规定工频电压有效值的限值为 70V。

120、（√）所谓安全用具对电工而言，是指在带电作业或停电检修时，用以保证人身安全的用具。

121、（×）安全用具本身的绝缘强度，足以抵抗电气设备运行电压的，称为辅助的绝缘安全工具）。

122、（×）低压验电器在使用前，不必在已知带电的线路或设备上校验，检验其是否完好。

123、（√）为了正确使用绝缘安全用具，绝缘安全用具只能在和其绝缘性能相适应的电压等级的电器设备上使用。

124、（×）为了保证操作人员有足够的安全距离，在不同工作电压下使用的绝缘操作杆规格是不相同的，可以任意取用。

125、（√）电工不可以使用穿心旋具，因铁杆直通柄顶，使用时很容易造成触电事故。

126、（√）对使用中的绝缘垫应保持经常性的清洁、干燥、没有油污、灰尘，还要防止破损。

127、（×）临时接地线可以用缠绕的方法和接地网相连。

128、（√）安全色是表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。

129、（×）电器设备，涂成红色的电器外壳是表示其外壳没有电。

130、（√）电器设备，涂成灰色的电器外壳是表示正常情况下不带电，故障情况可能带电，其外壳必须接地或接零。

131、（√）安全标志一般设置在光线充足、醒目、稍高于视线的地方。

132、（√）低压线路四芯电缆中淡蓝色代表工作零线。

133、（√）直流电中红色代表正极，蓝色代表负极，信号和警告回路用白色。

134、（√）对于隐蔽工程(如埋地电缆)在地面上要有标志桩或依靠永久性建筑挂标志牌，注明工程位置。

135、（√）用黄∕绿双色绝缘导线代表保护线。

136、（√）门电路就是开关电路。当条件具备时允许信号输入，当条件不具备时不允许信号输入，输入和输出有一定的逻辑关系。

137、（×）使用绝缘手套可以直接在低压电气设备上进行带电作业，它是一种低压辅助的安全工具。

138、（×）国家规定的安全色，其中绿色表示指令、必须遵守的规定。

139、（√）国家规定的安全色，其中红色表示禁止、停止。

140、（√）安全色，其中黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何图形。

141、（√）对容易会忽视的电气部位，如封闭的架线槽、设备上的电气盒，要用红漆画上电气符号和箭头。

142、（√）登高工具是指电工进行高空作业所需的工具和装备。

143、（√）为了保证高空作业的安全，登高工具必须牢固可靠。

144、（×）电工登高工具，梯子和高凳可以用木材和竹材制作，也可以用金属材料制作。

145、（√）使用梯子前，应严格检查梯子是否损伤、断裂，脚部有无采用防滑措施。

146、（×）梯子必须放置稳固，梯子与地面的夹角以30度左右为宜。

147、（×）脚扣是一种攀登电杆的工具，混凝土杆脚扣可用于木杆攀登，木杆脚扣也可用于攀登混凝土杆。

148、（√）攀登电杆前首先要检查脚扣是否损伤，型号与杆径是否相配，脚扣防滑胶套是否牢固可靠。

149、（√）在装卸高压熔丝、锯断电缆或打开运行中的电缆盒、浇灌电缆混合剂、蓄电池注入电解液等工作时都应戴护目镜。

150、（×）交流电通过验电笔和直流电通过验电笔时一样氖管两极都会发光。

151、（×）攀登水泥杆作业时，应用带有铁齿扣环的脚扣。

152、（√）在电气设备或线路上工作时，应根据工作性质和范围的不同，认真填写和使用工作票。

153、（×）工作票由工作负责人填写，工作许可人签发工作票。

154、（×）工作负责人不可以填写工作票，工作票签发人可以兼任该项工作的负责人。

155、（√）工作负责人和工作许可人不得签发工作票。

156、（×）工作负责人和工作许可人，可以由一人同时兼任。

157、（×）工作票签发人应审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际。

158、（√）对大型或较复杂的工作，工作负责人填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制定安全的组织措施和技术措施。

159、（√）填写工作票要用钢笔或圆珠笔，一式两份。

160、（√）填写工作票必应正确清楚，不得任意涂改。

161、（×）一个工作负责人可以发给多张工作票。

162、（√）工作票签发人接到工作负责人已填好的工作票，应认真审查后签发。

163、（√）工作票签发人对复杂工作或对安全措施有疑问时，应及时到现场进行核查，并在开工前一天把工作票交给工作负责人。

164、（√）工作负责人接到工作许可命令后，应向全体工作人员交待现场安全措施。

165、（×）工作许可人在本班组工作人员不足的情况下，可作为班组成员参加本班组工作，担任工作负责人。

166、（√）事故应急处理可不填写工作票，但必须填写事故抢修单，应履行许可手续，做好安全措施，执行监护制度。

167、（×）设备上检修工作，工作中允许增加工作票内没有填写的工作内容。

168、（√）工作负责人（监护人），工作前对全体工作人员交待工作任务和安全措施，督促工作人员遵守安全规程，对班组成员实施全面的监护。

169、（√）检修作业需要挂接地线，为了确保操作人员的人身安全，装、拆接地线时，应使用绝缘棒或戴绝缘手套，人体不得接触接地线或未接地的导体。

170、（×）检修作业需要挂接地线，凡有可能送电到停电检修设备上的各个方面的线路都要挂接地线，零线不一定要挂接地线。

171、（√）检修作业需要挂接地线，接地线必须是三相短路接地线，不得采用三相分别接地或只将工作的那一相接地，而其它相不接地。

172、（√）检修作业需要挂接地线，同杆架设的多层电力线路挂接地线时，应先挂上层导线，后挂下层导线 先挂离人体较近的导线（设备），后挂离人体较远的导线（设备）。

173、（√）检修作业挂接地线时，必须先将地线的接地端接好，然后再在导线上挂接。拆除接地线的顺序与此相反。

174、（×）检修作业需要挂接地线，接地线与接地极的连接要牢固可靠，可以用缠绕方式连接。

175、（×）检修作业需要挂接地线，可以使用短路线或其他导线代替接地线。

176、（√）在距离线路或变压器较近，有可能误攀登的建筑物，应挂“禁止攀登，有电危险”的标示牌。

177、（×）工作人员或其他人员可以移动已挂好的接地线。

178、（√）在工作人员或其他人员可能误登的电杆或配电变压器的台架，应挂“禁止攀登，有电危险”的标示牌。

179、（√）检修作业需要挂接地线，由单电源供电的照明用户，在户内电气设备停电检修时，如果进户线隔离开关或熔断器已断开，并将配电箱门锁住，可不挂接地线。

180、（√）检修作业需要挂接地线，接地线的接地点与检修设备之间可以连有断路器、隔离开关或熔断器。

181、（√）检修作业要挂接地线，接地线由一根接地段与三根或四根短路段组成。

182、（×）临时装设的遮拦应牢固、可靠。工作人员和其他人员可以随意移动遮拦或取下标示牌

183、（√）低压带电作业人员必须经过专门培训，并经考试合格和单位领导批准。

184、（×）低压带电作业可以不设专人监护。

185、（√）在雷电、雨、雪、大雾及五级以上大风等气候条件下，一般不应进行室外带电作业

186、（√）高、低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离。

187、（√）低压带电进行断接导线作业时，上杆前应分清相线、中性线、路灯线，并选好工作位置。

188、（×）低压带电工作，一根杆上可以多人断、接导线，并设专人监护。

189、（√）低压带电工作，修换灯口、闸盒和电门时，应采取防止短路、接地及防止人身触电的措施。

190、（√）临时用电必须提出申请、明确用电的时间、用电地点，要专人管理，经批准后方可实施。

191、（×）低压带电工作，断开导线时，应先断开中性线，后断相线，并应先做好相位记录。搭接导线时，顺序相反。

192、（√）低压带电线路电杆的工作，只允许在带电线路的下方处理水泥杆裂纹、加固拉线、拆除鸟窝、紧固螺丝、查看导线、金具和绝缘子等工作。

193、（×）在低压带电线路电杆上进行拉线加固工作时，只允许调整拉线下把的绑扎或补强工作可以将连接处松开。

194、（×）同杆架设的多回线路中的任一回路检修，其他线路可以不停电。

195、（√）停电检修的每一回线路均应具有双重称号。

196、（×）更换户外式熔断器的熔丝或拆搭接头时，可以在线路不停电的情况下进行。

197、（×）可以在电流互感器二次回路中带电工作。

198、（√）间接带电作业，应在天气良好的条件下进行。

199、（√）临时线路电源侧必须设置总开关，安装漏电保护器。还应采取保护接零（保护接地）或其他安全措施，如必要的遮拦，必要的警告牌等。

200、（√）临时线架设时，应先安装用电设备一端，再安装电源侧一端，拆除时顺序相反。

201、（√）临时用电线路严禁利用大地作中性线，即严禁三线一地、二线一地、一线一地。

202、实践证明，悬挂标示牌和装设遮拦是防止事故发生的有效措施。

203、（×）为了其它用途而装设的并与大地可靠接触的金属桩（柱）、钢筋混凝土基础和金属管道等，用来作为接地体，称为人工接地体。

204、（√）防雷接地的作用是保证防雷装置在雷击时向大地泄放电流。

205、（√）中性点直接接地低压线路、架空线路的终端、分支线长度超过200m的分支处以及沿线每隔1km处，零线应重复接地。

206、（×）为接地需要专门安装的金属导线，称为自然接地线。

207、（√）按照接地作用的不同，接地可分为工作接地、保护接地、和防雷接地等。

208、（√）电火花包括工作火花和事故火花两类。

209、（√）超过安全载流量叫过负荷，即过载。

210、（×）铜铝接头由于铜和铝的导电性能相同，接头处容易因电解作用而腐蚀。

211、（×）电刷的滑动接触处没有足够的压力，接触表面脏污、不光滑等，不会造成接触不良（×）

212、（×）与流电相比．静电是相对流动的电荷。

213、（√）静电现象是一种常见的带电现象，如雷电、电容残留电荷、摩擦带电等。

214、（√）移动式开关箱要做到一机、一闸、一漏、严禁一闸多机

215、（√）避雷针（或避雷线）单独接地的接地电阻值应小于10Ω（特殊情况下要求小于4Ω）

216、（√）TN系统中N表示外露可导电部分通过保护线与电力系统的接地点直接进行电气连接

217、（×）TN-C-S系统是工作零线和保护零线前部分共用（前部分TN-C系统）、后部分分开的（后部分TN-S）系统，分开后可以再合并。

218、（√）TT系统是电力系统直接接地，用电设备的外露可导电部分，经过各自的PE线接地

219、（√）高、低压线路同杆架设时，两端杆上的低压线路的零线应重复接地。

220、（√）无专用零线或用金属外皮作为零线的低压电缆，应重复接地。

221、（×）由一台发电机或变压器供电的低压电气设备，可以接地和接零混用，即允许有的设备接地，有的设备接零。

222、（×）可以利用各种可燃可爆的气、液体管道和地下裸铝导体等作为自然接地体（线）。

223、（×）可以使用螺纹钢、铸铁管或铸铁棒体作为垂直接地体。

224、（√）垂直接地体防腐处理可以镀锌、镀铜，严禁涂油漆、涂沥青。

225、（√）移动电气设备的接地支线不许采用单股铜芯导线，可采用铝芯绝缘导线，也可采用裸导线。

226、（√）接地线用扁钢搭焊，扁钢弯成圆弧形或直角形，或借助圆弧形或直角形包板与钢管焊接。焊接部位必须进行防腐处理。

227、（√）雷击是电力系统的主要自然灾害之一。

228、（√）雷击可能造成电气设备损坏，电力系统停电，建筑物着火，同时也可能造成严重的人身事故。

229、（√）雷暴时尽量不要拨打、接听电话、手机，以防止这些线路或导体对人体第二次放电

230、（√）雷暴时非工作需要尽量不要在户外或野外逗留。

231、（√）雷暴时尽量离开小山、小丘或隆起的道路、海滨、湖滨、河流、池边、铁丝网、金属晒衣绳架、旗杆、烟囱、宝塔、独树、以及没有防雷保护的小建筑物或其它设施。

232、（√）雷暴时，在户内注意防止雷电侵入波的危害，应离开动力线、照明线、电话线广播线、收音机、电视机、以及各种电源线及与其相连的各种设备和导体1.5 m以上，以防止这些线路或导体对人体的二次放电。

233、（×）在夜间巡视时，可以攀登电杆和配电变压器台，巡视检查的安全距离应满足规程的要求。

234、（×）在扑救电气火灾时，若不注意或未采取适当的安全措施，使用导电的灭火剂进行灭火不会引起触电伤亡事故。

235、（×）事故火花是指电气设备正常工作时或正常操作过程中产生的火花。

236、（×）电火花不是电极间击穿放电现象。

237、（×）在爆炸危险的场所，电火花、电弧并不是十分危险的因素。

238、（√）在电源线连接处、电源与开关、保护装置和较大的电气设备连接的地方，是发生过热的重要部位。

239、（√）不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处有杂质或松动也是接触不良的重要原因

240、（√）电气火灾和爆炸事故可能造成人身伤亡和设备毁坏事故。

241、（×）在扑救电气火灾时，消防用水、泡沫灭火剂，直流水枪都可以用于带电灭火。

242、（√）电气火灾灭火器有二氧化碳灭火器、化学干粉灭火器等。

243、（√）电气火灾发生后，为保证人身安全，防止人身触电，应尽可能立即切断电源，其目的是把电气火灾转化为一般火灾扑救。

244、（√）静电的利用：如静电喷漆、静电除尘、静电植绒、静电复印等。

245、（√）电磁辐射已成为继水污染、大气污染、噪声污染之后当今人们生活中的第四大污染

246、（√）低压开关广泛采用狭缝灭弧装置，对额定电流较大的开关电器也采用灭弧罩加磁吹线圈的结构，利用磁场力拉长电弧，增加了灭弧效果，提高了分断能力。

247、（×）隔离开关和隔离器，在实际使用中一般与低压断路器并联。

248、（√）HR型熔断器式刀开关也称刀熔开关，它实际上是将刀开关和熔断器组合成一体的电器。

249、（√）刀熔开关可以切断故障电流，但不能切断正常的工作电流，所以一般应在无正常的工 作电流的情况下进行操作。

250、（×）低压组合开关操作不要过于频繁，允许接通或开断故障电流。

251、（√）低压断路器具有操作安全、安装使用方便、分断能力较强等优点，因此在各种低压电路中得到广泛采用。

252、（√）交流接触器是一种广泛使用的开关电器。

253、（√）各种按钮的颜色规定，点动按钮为黑色 复位按钮为蓝色。

254、（×）熔断器(包括熔座和熔体)俗称保险丝，它是一种最简单的保护电器，它并联于电路中其主要作用是短路保护。

255、（√）热继电器因故障动作后，必须认真检查热元件及触头是否有烧坏现象，其他部件无损坏，才能再投入使用。

256、（×）具有反接制动及通断频繁的电动机，可以采用热继电器保护。

257、（×）变压器是改变交流电压、交流电频率的静止的电气设备。

258、（√）变压器在工作时，变压器油除了起冷却作用外，还能增强变压器内部的绝缘性能

259、（×）变压器工作时其初、次级电流与初、次级的电压或匝数成正比。

260、（×）变压器交变磁场在铁芯中会引起涡流损耗和磁滞损耗合称铜损。

261、（√）安全变压器一定要采用初、次级无直接电联系的双绕组变压器。

262、（√）变压器气体继电器信号动作的原因较多，其中有可能原因之一是温度下降或漏油使油面下降，引起继电器动作。

263、（√）当气体保护发出信号时，工作人员对气体继电器和变压器进行检查并严密监视其运行情况，包括电流、电压的检查，温升、声响的检查，油位、油色的检查等。

264、（×）电压互感器的一次侧不应装设隔离开关和熔断器。

265、（×）电压互感器的铁芯和二次侧有一端必须接零。

266、（×）电流互感器安装时，其二次回路可以安装开关或熔断器。

267、（×）架空线路路径可以跨越可燃物、爆炸物的场院和仓库等。

268、（√）目前架空线大多用铝导线，铝导线分为铝绞线（LJ）及钢芯铝绞线（LGJ）两种，钢芯铝绞线弥补了铝导线机械强度不高的缺陷。

269、（√）垂直排列即在一根电杆上装有三个横担，左边上、中、下为一路供电 右边上、中、下为另一路供电。

270、（√）低压电力线路，进户线与弱电线路可以不分开进户。

271、（×）进入、接出电度表的导线，可以采用铜线、也可以采用铝线。

272、（√）低压架空配电线路，当有恶劣的天气出现时，要进行特殊巡视和检查。

273、（√）架空线路路径要尽量短，要减少跨越和转角，选择地质条件好，运输施工方便的地段

274、（√）检修工作结束后，一旦拆除接地线即认为线路已有电，检修人员不得再登杆。

275、（√）电缆敷设前，应先查核电缆的型号、规格，并检查有无机械损伤及受潮。

276、（√）电缆故障修复后，必须核对相位，并做试验，经合格后，才可恢复运行。

277、（√）穿在管内的导线在任何情况下都不能有接头，分支接头应放在接线盒内连接。

278、（×）在三相四线（TN-C）系统的PEN线、三相五线（TN-S）系统的N线上，从变压器到干线、支线及插座的接地孔上，可以装设熔断器和断路器。

279、（×）携带式用电设备应采用专用线接地，专用线接地可以通过工作电流  N线和PE线应分别与接地网相连。

280、（√）室内布线的线路应尽可能避开热源和不在发热的表面物体上敷设。

281、（×）为了保证停电时电容器可靠地进行放电，放电装置应直接接在电容器组上，放电回路中应装设单独的开关或熔断器。

282、（√）三相异步电机的启动方式有直接启动和降压启动。

283、（√）电动机绕组的三角形（△）接法特别要注意的是，一相绕组的头必须和另一相绕组的尾连接在一起，但不能把绕组的头和头或尾和尾连接在一起。

284、（×）两眼插座的安装，面对插座面板垂直排列安装时，零线在上孔、相线在下孔。

285、（×）两眼插座的安装，面对插座面板水平排列安装时，零线在右孔、相线在左孔。

286、（√）焊机的外壳必须有可靠接地或接零保护，不可多台焊机串联接地或接零保护。

287、（√）手持电动工具的金属外壳必须作好接地或接零保护。

288、（√）插头、插座中的保护极在任何情况下只能单独连接保护线，接线时，决不允许在插头、插座内用导线将保护极与中性线连接起来。

289、（×）需要接保护线的日用电器插座必须有保护线的插孔，中性线可以代替保护线。

290、（√）改变电源的频率就可以改变电动机的转速。

291、（×）焊机停用或移动、收放电源线时，无需切断电源。

292、（√）阀型避雷器广泛用于交、直流电系统，以保护发电、变配电设备的防雷。

294、（√）1马力等于0．736ｋW 。

295、（√）在易燃、易爆、潮湿气体的场所照明设施应采用防爆式、防潮式装置。

297、（√）实际上设备的绝缘电阻值应随温升的变化而变化，运行中的线路和设备，要求可降低为每伏工作电压1000Ω。在潮湿的环境中，要求可降低为每伏工作电压500Ω。

法律法规

298、（√）法律的效力高于法规和规章。

299、（×）不具备安全生产条件的生产经营单位，可以先开展生产再完善安全生产条件。

300、（×）为了不让闲杂人进入车间，单位可以将车间出口予以堵塞。

301、（×）生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。

302、（√）建设项目的安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”。

303、（√）任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

304、（×）从业人员可以按照单位的要求阻挠和干扰对安全生产事故的依法调查处理。

305、（×）法定安全生产标准只有国家标准，不包括行业标准。

306、（√）从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

307、（×）生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品替代。

308、（√）生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

309、（√）国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

310、（√）在发生重大生产安全事故时，任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救，并提供一切便利条件。

311、（√）任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

312、（√）任何人发现火灾都应当立即报警。

313、（×）劳动者就业，因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。

314、（√）劳动者连续工作一年以上的，享受带薪年休假。

315、（×）用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业，空闲后再进行上岗前职业健康检查。

316、（√）劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识。

317、（√）精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。

318、（×）工伤事故死亡职工一次性赔偿标准，从2011年1月1日起，调整为按全国上一年度城镇居民人均收入的20倍计算。

319、（×）凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业，给予规定上限的经济处罚。

320、（√）对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员，一律先离岗、培训持证后再上岗，并依法对企业按规定上限处罚，直至停产整顿和关闭。

321、（×）生产经营单位的从业人员离岗二年以内重新上岗时，不需重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

322、（√）生产经营单位与从业人员订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。如有违反，从业人员有权拒绝作业。

323、（×）特种作业人员必须具有初中及以上文化程度。

324、（×）特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。

325、（√）特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。

326、（×）职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免予培训。

327、（√）从事接触职业病危害作业的人员，在离岗时应当进行职业健康检查，否则用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

二、单选题:

基本知识

1、坚持办事公道，要努力做到（B）

A、公私不分    B、公正公平   C、有求必应   D、全面公开

2、我们把绕向一致，感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫（B）

A、接线端      B、同名端（或同极性端） C、异名端  D、端点

3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期，用符号（C）表示

A、R           B、C          C、T          D、L

4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻，如果在相同的时间内电阻产生的热相等，我们把直流电的大小定义为交流电的（C）

A、瞬时值     B、最大值     C、有效值      D、峰值

5、三相电动势到达最大值的（或零值）先后顺序称（D）。

A、正序       B、负序       C、逆序        D、相序

6、在供电线路中，分别采用（B）三种颜色表示L1 （A）、L2 (B)、L3 (C)。

A、红、绿、黄  B、黄、绿、红  C、绿、黄、红  D、绿、红、黄

7、在采用星形联结的电源中，（A）是指每相绕组两端的电压，也就是一根相线与中性线之间的电压

A、相电压    B、线电压   C、端电压   D、是相电压也是线电压

8、三相电源中相线与相线之间的电压称为（B）。

A、相电压   B、线电压   C、端电压   D、是相电压也是线电压

9、对称的星型接法中 U线（B）U相，I线 等于 I相 。

A、等于     B、等于     C、小于     D、大于

10、对称的三角形接法中 U线 等于 U相，I线（B）I相。

A、等于     B、等于     C、小于     D、大于

11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时，应选用（D）档。

A、R×1Ω  B、R×10Ω  C、R×10ｋΩ D、R×100Ω或R×1ｋΩ

12、当晶体管处于放大状态时，其特征是：发射结处于（A）偏置，集电结处于反向偏置。

A、正向      B、反向     C、左向    D、右向

13、通常500V以下的电气设备和线路应选用（B）兆欧表。

A、250V～500V         B、500V～ 1000V

C、1000V ～2500V      D、2500V～5000V

14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用（D）的兆欧表。

A、250V～500V         B、500V～ 1000V

C、1000V ～2500V      D、2500V以上

15、测量绝缘电阻前，检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置，慢慢空摇兆欧表手柄，使L和E两接线柱瞬间短路轻摇，指针应迅速指向（B）位。

A、“∞”     B、“0”     C、中间位置 D、任何位置

16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向（A）位。

A、“∞”     B、“0”     C、中间位置 D、任何位置

17、测量绝缘电阻时，均匀转动兆欧表摇把，转速逐渐增加，至每分钟（B）转，一分钟后指针稳定下来的读数。

A、100         B、120         C、140         D、160

18、触电者意识丧失应在10S时间内用（C）的方法，判定伤员有无呼吸和心跳。

A、搬动        B、呼喊        C、看、听、试  D、拍打

19、触电事故每年都有发生，特别是（D）发生的触电事故占全年的80％。

A、3—4月     B、5—8月     C、8—9月     D、6—9月

20、对“有心跳而呼吸停止”触电者，应采用（D）进行急救。

A、气道开放       B、胸外按压

C、人工循环       D、“口对口（鼻）人工呼吸法”

21、准确采用“口对口（鼻）人工呼吸法”大口吹气，按吹二秒停三秒（吹二停三）的办法，每分钟做（B），同时观察伤员胸部腹部起伏情况。

A、5～10次     B、12～15次    C、20～25次 D、50～65次

22、胸外心脏挤压法，挤压与放松的动作要有节奏，每分钟的动作次数为（C）必须坚持连续进行，不可中断。

A、12次—15次  B、40次—60次  C、100次 D、120次—150次

23、对触电者进行急救时“胸外心脏挤压法” 与“口对口（鼻）人工呼吸法”两种方法应交替进行，按（C）。

A、15：2        B、15：5        C、30：2    D、30：5

24、对触电者急救时，抢救每隔数分钟后再判定一次，每次判定不超过（A）。

A、5～7S        B、8～15S       C、15～20S  D、20～30S

25、新装和大修后的低压线路和设备，绝缘电阻不应低于（B） MΩ。

A、0.22         B、0.5          C、1        D、2

26、户外变电装置围墙的高度一般不应低于（D）。

A、1m           B、1.5 m        C、2 m      D、2.5 m

27、对刚退出运行的电容器组，要在原有的自动放电装置上，经过不少于（D）的自动放电，然后再补充人工放电，以使残余电荷放掉。

A、1min        B、2min       C、2.5min       D、3min

28、电线管与其它管道（不包括可燃气体、易燃液体管道）平行净距不应小于（A）。

A、0．1m       B、0.2 m      C、0.3 m        D、0.4 m

29、起重机上方的裸导体至起重机铺板的净距离不应小于（D）。

A、1m          B、1.2 m      C、1.5 m        D、2.2 m

30、电缆在室内敷设时，应尽量明敷。电缆穿墙或穿楼板时应穿管，管内径不应小于电缆外径的（B）。

A、1倍         B、1.5倍     C、2倍          D、2.5 倍

31、无铠装的电缆在室内明敷时，水平敷设至地面的距离不应小于（D）。

A、1m          B、1.5m       C、2 m          D、2.5 m

32、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于（C）。

A、0.5m        B、0.6m       C、0.7m         D、1 m

33、室内吊灯与地面的垂直距离，正常干燥场所的室内照明不应小于（D）。

A、1m         B、1.5m        C、2 m          D、2.2 m

34、室内吊灯与地面的垂直距离，危险和较潮湿场所的室内照明不应小于（D）。

A、1m         B、1.5m        C、2 m         D、2.5 m

35、高压接户线的对地距离不应小于（D）。

A、2m         B、2.5m        C、3 m         D、4 m

36、跨越街道的低压接户线至路面中心的垂直距离，在通车困难的街道、人行道不应低于（D）

A、2m           B、2.5m      C、3 m          D、3.5 m

37、漏电保护器动作电流数值的选择，手提式用电设备选用（B）。

A、6～10mA    B、15mA       C、30mA       D、100mA

38、漏电保护器动作电流数值的选择，环境恶劣或潮湿场所用电设备选用（A）。

A、6～10mA     B、15mA      C、30mA       D、100mA

39、漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用（C）。

A、6            B、10mA     C、15～30mA   D、100mA

40、漏电保护器动作电流数值的选择，家用电器回路选用（D）。

A、6 ～10mA    B、10mA      C、15mA       D、30mA

41、漏电保护器安装后应进行试验，用试验按钮试验（C）次，均应正确动作。

A、1          B、2          C、3          D、4

42、漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电（A）次，如果再次跳闸，应查明原因，找出故障，不得连续强行送电。

A、1          B、2         C、3          D、4

43、特别危险环境中使用手持式电动工具应采用（D）安全电压。

A、12V       B、24V        C、36V        D、42V

44、有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用（C）安全电压。

A、6或12V   B、12或24V   C、24或36V   D、42V

45、在金属容器内、特别潮湿场所等特别危险的环境中使用的手持照明灯应采用（A）安全电压 。

A、12V       B、24V        C、36V        D、42V

46、当电气设备采用（B）以上安全电压时，必须采取直接接触电击的防护措施。

A、12V       B、24V        C、36V        D、42V

47、把可能加在人身上的电压限制在某一特定的范围内，使得在这种电压下通过人体的电流不超过允许的范围，这一电压就做（D）。

A、高电压     B、中压       C、低电压     D、安全电压

48、验电器是检验电器设备是否有电的一种安全用具，可大致分为高压验电器和（D）两类。

A、直流验电器          B、交流验电器

C、安全电压验电器      D、低压验电器

49、对使用中的绝缘手套定期做耐压试验，应每（A）试验一次。

A、半年       B、一年       C、一年半     D、两年

50、对使用中的绝缘垫应每（D）进行一次交流耐压和泄漏试验。

A、半年       B、一年       C、一年半     D、两年

51、三相短路成套的临时接地线应用多股、透明护套软铜线，其截面积不得小于（C）个人保安线不小于16 mm2 。

A、10 mm2     B、16 mm2     C、25 mm2      D、35 mm2

52、国家规定的安全色，其中（B）表示指示、安全状态、通行。

A、红色       B、绿色        C、黄色       D、蓝色

53、已执行的工作票，应保存（C）。

A、3个月      B、6个月      C、12个月     D、18个月

54、检修工作需要挂接地线，可采用临时接地棒接地，接地棒在地面下的深度不得小于（B）

A、0.5m       B、0.6m        C、0.7m       D、0.8m

55、装设临时接地线的顺序是（A）。

A、先接接地端，后接设备导体部分

B、先接设备导体部分，后接接地端

C、同时接接地端和设备导体部分    D、没有要求

56、拆除临时接地线的顺序是（B）。

A、先拆除接地端，后拆除设备导体部分

B、先拆除设备导体部分，后拆除接地端

C、同时拆除接地端和设备导体部分    D、先拆后拆没有规定

57、户内栅栏高度不应低于（D），户外栅栏不应低于1.5 m。

A、1.5m       B、1.4m       C、1.3m        D、1.2m

58、低压带电线路电杆的工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与低压带电导线的最小距离不得小于（C）。

A、0.5m       B、0.6m       C、0.7m        D、0.8m

59、临时线应采用（D），线路布置应当符合要求。

A、三芯的塑套硬线                 B、四芯的塑套硬线

C、三芯或四芯的橡套或塑套硬线

D、三芯或四芯的橡套或塑套软线

60、临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，其长度一般不宜超过（D）。

A、200m        B、300m       C、400m         D、500m

61、临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于（D），所使用的设备应采取漏电保护措施。

A、3m          B、4m         C、5m           D、6m

62、临时线路应有使用期限，一般不应超过（B）。

A、三个月      B、六个月     C、十个月       D、一年

63、接地装置包括接地体和（D）。

A、接地材料    B、接地扁铁   C、接地圆钢     D、接地线

64、为了接地需要专门装设的，与大地可靠接触的金属体，称为（C）。

A、天然接地体    B、自然接地体

C、人工接地体    D、机械装设的接地体

65、1kV以下电力系统，变压器低压侧中性点工作接地电阻值应小于等于（C）。

A、2Ω         B、3Ω         C、4Ω          D、5Ω

66、1kV以下电力系统，变压器低压侧，保护接地电阻应在（C）以内。

A、2～4Ω      B、4～6Ω      C、4～10Ω      D、5～10Ω

67、1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于（D）。

A、4Ω          B、5Ω        C、6Ω         D、10Ω

68、为保证电气设备能可靠地运行，将电力系统中的变压器低压侧中性点接地，称为（C）。

A、保护接地     B、重复接地   C、工作接地    D、防雷接地

69、将所有的电气设备不带电的部分，如金属外壳、金属构架和操作机构及互感器二次绕组的负极，妥善而紧密地进行接地称（A）。

A、保护接地     B、重复接地   C、工作接地    D、防雷接地

70、表示中性导体和保护导体结构上是分开的，也就是工作零线（N）和保护线（PE）完全分开的系统是（C），它是三相五线制系统。

A、TT系统      B、TN-C 系统  C、TN-S系统  D、TN-C-S系统

71、表示中性导体和保护导体结构上是合一的，也就是工作零线（N）和保护零线（PE）完全合一（PEN）的系统是（B）它是三相四线制系统。

A、TT系统     B、TN-C 系统   C、TN-S系统   D、TN-C-S系统

72、（D）用于厂区有变配电所、低电压进线的车间以及民用楼房及写字楼。

A、TT系统     B、TN-C 系统   C、TN-S系统   D、TN-C-S系统

73、在中性点直接接地的380/220V三相四线制电力网中，将电动机等电气设备的金属外壳与零线用导线连接起来，称为（D）。

A、保护接地   B、重复接地    C、工作接地     D、保护接零

74、电缆和架空线路在引入车间或建筑物处，若距接地点超过50m，应将零线（B）或者在室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连。

A、保护接地   B、重复接地    C、工作接地     D、保护接零

75、中性点直接接地低压线路，重复接地一般至少应有（C）。

A、一处       B、二处        C、三处         D、四处

76、垂直接地体的长度一般为（B），其下端加工成尖型。

A、1.5～2.0m   B、2.5～3.0m    C、3.0～3.5 m  D、3.5m以上

77、接地体应埋在距建筑物或人行道（C）以外的地点。

A、1m        B、1．2m         C、2m            D、2．5m

78、配电变压器低压侧中性点的接地线，变压器容量为100 kVA 以上时应采用截面积不小于（D）的裸铜导线。

A、10 mm2    B、16 mm2      C、25 mm2        D、35 mm2

79、电气设备金属外壳保护接地线，接地干线可按相应电源相线截面积的（A）选用。

A、1/2      B、1/3         C、1/4         D、1/5

80、配电变压器低压侧中性点的接地线，变压器容量为100 kVA 及以下时，应采用截面积不小于（C）的裸铜导线。

A、10mm2        B、16mm2      C、25mm2      D、35mm2

81、采用金属管配线时，应将金属管与（B）连接后再重复接地。

A、保护接地   B、零线       C、工作接地     D、地线

82、接地线用圆钢连接，圆钢搭焊长度不得小于圆钢直径的（C）倍，并应两边施焊。

A、2           B、4           C、6            D、8

83、接地线用扁钢连接，扁钢搭焊长度不得小于扁钢宽度的（A）倍，并应三边施焊。

A、2           B、4           C、5            D、6

84、防雷接地装置与一般电气设备的保护接地装置，在地下的水平距离不应小于（D）。

A、1m          B、2m          C、2．5m        D、3m

85、为了降低跨步电压，防雷接地装置距建筑物入口和人行道不应小于（D）。

A、1m           B、2m         C、2．5m         D、3m

86、防雷接地装置每隔（D）应挖开接地装置的地下部分检查一次。

A、1年          B、2年       C、3年          D、5年

87、防雷接地装置投入运行5年后，每隔（A）应在每个接地引下线处粗测一下接地电阻。

A、1～2年     B、2～3年    C、3～4年      D、4～5年

88、雷雨天，如依靠有建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避，应离开墙壁和树干（D）以外

A、3m         B、4m         C、5m            D、8m

89、划分高压、低压交流电的标准，现在多采用（D）作为划分标准。

A、250V       B、380V        C、500V         D、1000V

90、交流电凡额定电压（A）及以上者称为高压。

A、1000V      B、500V        C、380V         D、250V

91、交流电凡额定电压（A）以下为低压。

A、1000V      B、500V        C、380V         D、 250V

92、额定电流是指在规定的环境温度下，允许长期通过电器的最大的（A） ，此时电器的绝缘和载流部分长期发热温度不超过规定的允许值。

A、工作电流   B、过载电流  C、短路电流     D、事故电流

93、低压电器通常是指交流频率50HZ额定电压为1000V以下及直流（C）以下的电器。

A、500V       B、1000V       C、1200V           D、1500V

94、电路的接通和分断是靠（B）电器来实现的。

A、保护       B、开关        C、热继电器     D、时间继电器

95、低压隔离开关的含义是低压电路中，当处于断开位置时能满足（D）要求的开关。

A、接通       B、分断      C、联通          D、隔离

96、额定绝缘电压是电器承受的（D）额定工作电压。

A、最小      B、不大不小   C、以上都是      D、最大

97、主令电器中按钮：停止、急停按钮为红色 启动按钮为（B）色。

A、白         B、绿        C、黑             D、蓝

98、HK型开启式负荷开关结构简单价格便宜，用于电动机负载时，负荷开关的额定电流应不小于电动机额定电流的（B）倍。

A、2            B、3           C、4                D、5

99、低压组合开关应根据电源的种类、电压的等级、极数及负载的容量选用，用于直接控制电动机时开关额定电流应不小于电动机额定电流的（C）倍。

A、1～2    B、1．5～2    C、1．5～2 ．5   D、3．5～5．5

100、低压断路器的脱扣器其中电磁脱扣器又称短路脱扣器或瞬时过流脱扣器，起（D）保护作用。

A、欠压        B、失压         C、过载         D、短路

101、低压断路器的脱扣器其中失压脱扣器与被保护电路并联，起（D）作用。

A、过载保护  B、短路保护  C、延时保护  D、欠压或失压保护

102、交流接触器是一种广泛使用的开关电器，在正常条件下可以用来实现远距离控制和频繁（D）主电路。

A、接通      B、断开      C、连接      D、接通和断开

103、熔断器的选用，一般照明线路熔体的额定电流不应超过负荷电流的（D）倍。

A、1．2         B、1．3         C、1．4         D、1．5

104、熔断器的选用，动力线路的额定电流不应超过负荷电流的（B）倍。

A、1．5         B、2．5         C、3．5         D、4．5

105、热继电器，热元件的额定电流一般应略大于负荷电流，在负荷电流的（A）倍之间

A、0.95 ～ 1.05  B、1.05 ～ 1.5   C、2．5       D、3．5

106、热继电器动作后“自动复位”可在5min内复位 手动复位时，则在（B）后，按复位键复位。

A、1min         B、2min        C、3min         D、4min

107、电子式时间继电器是通过电子线路控制电容器充放电的原理制成的。它的特点是体积小，延时范围可达（D），其应用在逐步推广。

A、1 ~ 300s   B、1 ~ 600s   C、0.1 ~ 360s  D、0.1 ~ 3600s

108、变压器铁芯多采用厚度为（A）的硅钢片叠成，新型节能变压器铁芯有采用厚度为0.35mm以下的硅钢片。

A、0.35~0.50mm   B、0.50mm       C、0.60mm       D、0.70mm

109、变压器因为电流流过导线时会使导线发热，要损耗能量称为（A）。

A、铜损      B、铁损      C、无功损耗     D、有功损耗

110、安全电压限值，我国标准规定工频电压有效值的限值为（D）。

A、24V         B、36V          C、42V          D、50V

111、采用安全隔离变压器作安全电压的电源时，这种变压器的一次与二次之间有良好（A）

A、绝缘        B、联系          C、导电能力     D、散热

112、自耦变压器只有（A）绕组，初级和次级有一部分是公用的，即初级绕组的一部分兼做次级绕组。两者之间不仅有磁的联系，而且还有电的直接联系。

A、一个        B、两个          C、三个          D、四个

113、一般容量不大而又需要中线的变压器，多采用Y/Y0连接。这种连接可使用户获得线电压和相电压两种不同等级的电压，因此特别适用于（C）性质的负载。

A、动力         B、照明         C、动力和照明混合  D、特殊

114、电焊变压器的特点是，次级不但要有足够的引弧电压（60 ～75V），而且当焊接（A）增大时，次级电压又能迅速下降。

A、电流         B、电压         C、电阻            D、电容

115、电焊变压器要获得不同大小的焊接电流，可通过改变空气隙的（D）来实现。

A、宽         B、窄         C、大小         D、长短

116、变压器油位过高，将造成溢油 油位过低，则可能造成气体继电器误动作，还可能使变压器内部引出线乃至线圈外露，导致（C）放电。

A、上部       B、下部       C、内部        D、外部

117、（A）保护是变压器的主要保护。

A、气体        B、液体       C、固体        D、半导体

118、电压互感器在运行中二次侧不允许（D）。

A、断路        B、开路       C、通路        D、短路

119、电流互感器在运行中，二次绕组的一端及铁芯必须可靠地进行保护接地，二次绕组严禁（B）。

A、短路        B、开路       C、通路        D、断路

120、电流互感器是将高压电路的大电流变成额定为（A）的小电流供测量仪表和继电保护用。

A、5A          B、10A        C、15A         D、20A

121、变压器内部发生严重故障，内部（D）、外部短路或严重过负荷，雷击或外界火源移近变压器，均可能导致变压器着火。

A、断路        B、开路        C、通路       D、短路

122、电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表、电能表、继电器时，也必须先将二次侧（A），然后再进行拆除。

A、短接        B、开路        C、断路        D、拆除

123、低压架空线路，电杆埋深不小于杆长的（B）。

A、1/5         B、1/6         C、1/7         D、1/8

124、架空线路选择电杆，在地势平坦的地区10kV线路一般采用高度为（D）的水泥杆

A、8m          B、9m          C、10m         D、12m

125、架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为（C）的水泥杆

A、6～7m       B、7～8m      C、8 ～10m    D、12m～15m

126、低压架空线路三相导线排列的顺序：面对负荷侧从左至右，10ｋV线路为（A）。

A、L1、L2、L3  B、L2、L3 、L1  C、L3 、L1、L2  D、没有要求

127、低压架空线路导线排列的顺序，面对负荷侧从左至右，低压线路为（B）。

A、N、L1、L2、L3       B、L1、N、L2、L3

C、L1、L2、L3、N       D、L1、L2、N、L3

128、低压架空线路导线排列的顺序，低压线路特殊情况下垂直排列时，N在相线下方 水平排列沿墙面起（D）。

A、L1、N、L2、L3      B、N、L1、L2、L3

C、L1、L2、L3、N      D、L1、L2、N、L3

129、低压架空线路一般铁横担所用的角钢规格不宜小于（B）铁横担应镀锌，以防生锈

A、40mm×40mm×4mm       B、50mm×50mm×5mm

C、60mm×60mm×6mm       D、没有严格的要求

130、低压架空配电线路的档距，一般在城镇人员密集地区，采用铝绞线，档距一般为（B）

A、30~40m      B、40~50m     C、50~60m      D、60~70m

131、低压架空导线排列的方式有（D）。

A、水平排列    B、三角排列   C、垂直排列    D、以上都是

132、架空配电线路导线的结构总的说可以分以下几类（D）。

A、单股导线    B、多股导线   C、复合材料导线  D、以上都是

133、架空电力线路两导线之间的距离，称为线间距离，0.4kV以下的配电线路，不应小于（B）

A、0.1m        B、0.15m      C、0.25m       D、0.35m

134、从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路为（B）。

A、进户线      B、接户线     C、引下线      D、架空线

135、接户线的相线和中性线或保护线应从同一基电杆引下，其档距不应大于（C）。

A、15m         B、20m         C、25m        D、30m

136、低压接户线对公路、街道和人行道的垂直距离，在导线最大弧垂时，不应小于公路路面（A）。

A、6m          B、7m           C、8m            D、10m

137、低压电力线路，沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离，不应大于（B）

A、5m          B、6m           C、7m           D、8m

138、低压接户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于（B）。

A、2m          B、2.5m         C、3.0m          D、3.5m

139、接户线不应跨过建筑物，如必须跨越时，对建筑物最小垂直距离不小于（B）。

A、2m          B、2.5m         C、3.0m          D、3.5m

140、接户线与建筑物有关部分的距离，与窗户或阳台的水平距离不应小于（C）。

A、0.5m        B、0.65m        C、0.75m         D、0.85m

141、接户线与建筑物有关部分的距离与下方窗户的垂直距离不应小于（B）。

A、0.2m        B、0.3m         C、0.4m          D、0.5m

142、低压用户装表为30A以上时，一般采用（C）制进户。

A、两相三线   B、三相三线    C、三相四线    D、三相五线

143、进入、接出电度表的导线，必须采用铜线，通过电压互感器进表的，电压线不小于（A）

A、1.5㎜2     B、2.5㎜2      C、4㎜2        D、6㎜2

144、进入、接出电度表的导线，必须采用铜线，通过电流互感器进表的，电流线不小于（B）

A、1.5㎜2    B、2.5㎜2      C、4㎜2        D、6㎜2

145、直接接入式电度表的导线截面，按负荷大小选，最小截面不应小于（B）。

A、1.5㎜2    B、2.5㎜2       C、4㎜2        D、6㎜2

146、配电线路导线截面一般都在（D）以下，多采用钳压法。

A、50㎜2    B、150㎜2      C、200㎜2     D、240㎜2

147、低压架空线路，在正常情况下，按规定每（B）至少对线路进行一次巡视。

A、1~2个月  B、1~3个月     C、1~4个月     D、6个月

148、低压架空线路夜间巡视，可发现白天巡视中不易发现的缺陷，夜间巡视应由（B）进行。

A、一人      B、两人        C、三人         D、四人

149、低压架空线路夜间巡视时，如发现倒杆、断线，应立即阻止行人，不得靠近故障点（ C 以内。

A、2m        B、3m          C、4m          D、8m

150、低压电缆的结构主要包括导体、绝缘层和（D）三部分。

A、外包层    B、内包层      C、金属层      D、保护层

151、低压电力电缆直接埋地敷设、敷设前要按照线路的走向在地面上挖一条深度为（C）左右的沟，沟宽应视电缆的数量而定，一般取0．6 m左右。

A、0．6 m    B、0．7 m       C、0．8 m      D、0．9 m

152、电缆竖井内的电缆巡视周期，每（A）至少检查一次。

A、半年      B、1 年         C、1年半       D、2年

153、电缆终端头巡视周期，根据现场运行情况每（B）停电检查一次。

A、1 ~ 2年   B、1 ~ 3年     C、1~ 4年     D、1 ~ 5年

154、电缆排除故障后，必须进行电缆绝缘潮气试验和（D）试验。

A、长度的     B、耐压        C、导电        D、绝缘电阻

155、架空线路杆位的确定，先确定线路首端杆和（A）的位置。

A、终端杆     B、直线杆      C、转角杆      D、交叉跨越杆

156、室内线路按用途和性质，主要分为照明和（D）两种线路。

A、干线       B、支线         C、引下线     D、动力

157、照明线路，供电电压一般为单相220V二线制，负荷大时，采用（D）三相四线制

A、42V        B、380V       C、500V       D、380/220V

158、穿在管内的导线，一般要求穿管导线的总截面（包括绝缘层）不超过管内径截面的（B）

A、30%        B、40%         C、50%         D、60%

159、导线穿越楼板时，应将导线穿入钢管或塑料管内保护，保护管上断口距地面不应小于（A），下端口到楼板下出口为止。

A、2m          B、3m         C、4m           D、8m

160、导线穿墙时，也应加装保护管（瓷管、塑料管或钢管），保护管伸出墙面的长度不应小于（D）。

A、4mm          B、6mm       C、8mm         D、10mm

161、室内线路使用绝缘导线的额定电压，应（B）线路的工作电压。

A、小于          B、大于     C、等于         D、无要求

162、对架空进线的电源线（包括N线），其截面选择应按规定：铝线不应小于16㎜2，铜线不应小于（C）。

A、4mm 2         B、6mm 2    C、10mm 2        D、16mm 2

163、室内用电宜采用单相三线制（三根线）配电，这样在相线和N线上便均可装设（A）或其他保护电器。

A、熔断器     B、热继电器   C、交流接触器  D、中间继电器

164、在交流电路中，纯电感与纯电容负载均不消耗能量，只对电源能量起互换作用，他们瞬时功率的最大值称为（B）。

A、有功功率    B、无功功率  C、视在功率    D、功率因素

165、功率因素是指交流电路中流过电路的电压与电流之间的相位差的余弦用（B）表示。

A、sinφ        B、cosφ    C、tgφ        D、Q

166、单台电容器选择熔丝，按电容器额定电流（B）倍选用。

A、1～2    B、1.5～2.5     C、1.5～3.0   D、1.5～3.5

167、多台电容器熔丝选择，按电容器额定电流总和（B）倍选用。

A、1～2    B、1.3～1.8     C、1.3～2.5   D、1.5～2.5

168、电容器组脱离电源后，应立即经放电装置放电，再次合闸运行，必须在电容器组断电（C）后进行。

A、1min        B、2min      C、3min         D、4min

169、视在功率是指在交流电路中（C）的乘积，通常视在功率表示电气设备（变压器）的容量的用符号S表示，单位VA或kVA 。

A、U R        B、I R        C、U I          D、I Q

170、电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，应使电容器组的残留电压在断电30S内降至（B）以下。

A、75V        B、65V        C、55V          D、45V

171、电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，为避免放电电阻运行中过热损坏，规定1 kVar的电容器其放电电阻的功率不应小于（A）。

A、1W         B、2W          C、3W          D、4W

172、当实际运行条件超过电容器正常工作条件时，如电源电压超过电容器额定电压的（A），电容器组应从系统退出。

A、1．1倍     B、1．2倍     C、1．3倍    D、1．4倍

173、当实际运行条件超过电容器正常工作条件时，如电源电流超过电容器额定电流的（C），电容器组也应从系统退出。

A、1．1倍     B、1．2倍     C、1．3倍     D、1．4倍

174、当实际运行条件电容器下，电容器室的室温超过（B），外壳温度超过制造厂家的规定值（一般为60℃）时电容器组应从系统退出。

A、±30℃      B、±40℃      C、±50℃      D、±60℃

175、三相异步电动机主要由定子和（C）两大部分组成。

A、机座        B、轴承        C、转子        D、端盖

176、三相异步电动机定子铁芯是电动机磁路的一部分，由（D）厚的硅钢片叠成，片间有绝缘，以减少涡流损耗。

A、0.70mm     B、0.60mm   C、0.50mm    D、0.35~0.50mm

177、一般三相异步电动机的启动转矩为电动机额定转矩的（A）。

A、1.1～2倍    B、1.1～3倍   C、1.1～4倍    D、1.1～5倍

178、由公用低压电网供电时，三相异步动机容量在（B）及以下者可直接启动。

A、7 kW       B、10 kW     C、15 kW        D、20 Kw

179、由小区配电室供电时，三相异步动机容量在（C）及以下者可直接启动。

A、20 kW      B、15 kW     C、14 kW         D、10 kW

180、三相异步电动机额定功率是指电动机在额定运行条件下转轴上输出的（A）功率。

A、机械       B、有功      C、无功          D、视在

181、三相异步电动机额定电压是指在电动机额定运行时应加在定子绕组上额定（D）下的线电压值。

A、电压       B、电流       C、机械          D、频率

182、三相异步电动机额定电流，是指电动机在额定运行时定子绕组的（B）值。

A、线电压     B、线电流     C、相电压       D、相电流

183、三相异步电动机温升，是指电动机在额定运行状态下运行时，电动机绕组的允许温度与周围环境（B）。

A、温度之和    B、温度之差    C、温度之积   D、温度之商

184、异步电动机固有的特性是启动电流大，其数值为额定电流的（D）。

A、3 ～ 4倍   B、3 ～ 5倍   C、4 ～ 6倍   D、4 ～ 7倍

185、单台电机熔丝的选择等于（C）乘电动机额定电流。

A、1.1 ～ 1.2倍   B、1.3 ～ 1.8倍

C、1.5 ～ 2.5倍   D、2.5 ～ 3.5倍

186、多台电机熔丝的选择，是最大的一台电机额定电流1.5 ～ 2.5倍加（B）。

A、其余每台电机额定电流1.5 ～ 2.5倍的总和

B、其余各台电机额定电流的总和

C、所有电动机额定电流的总和

D、所有电动机额定电流的1.5 ～ 2.5倍

187、用来对电动机进行过负荷保护的热继电器，其动作电流值一般按电动机的（A）电流整定。

A、额定       B、负荷      C、短路       D、开路

188、电机正常运转时，由于某种原因突然停电，而当电源恢复送电后，又使电动机不能自行启动，以保护设备和人身安全的保护措施称为（A）。

A、失压保护   B、欠压保护  C、短路保护    D、过载保护

189、当电源电压由于某种原因降低到额定电压的（B）及以下时，保证电源不被接通的措施叫做欠压保护。

A、75﹪       B、85﹪      C、90﹪        D、100﹪

190、三相异步电动机发生短路故障时，将会产生很大的短路电流，造成线路过热，甚至导线熔化，有可能引起火灾爆炸事故，（C）就是常用的短路保护装置之一。

A、热继电器    B、中间继电器  C、熔断器     D、限位开关

191、电压为1ｋV以下的电动机，绝缘电阻应不小于（B）。

A、0．2 ＭΩ  B、0．5 ＭΩ   C、1．0 ＭΩ D、1．5 ＭΩ

192、一般房屋不论是正常照明还是局部照明，固定安装的灯具均采用对地电压不大于（C） 的电压。

A、500V      B、380V       C、250V       D、50V

193、凡用作事故照明包括继续工作照明及供疏散人员事故照明，必须采用（A）。

A、白炽灯     B、日光灯      C、节能灯     D、碘钨灯

194、住宅楼无论采用哪种接地系统，都必须作（B）连接。

A、不等电位    B、等电位     C、串联      D、串联或并联

195、照明开关的安装位置应便于操作，开关边缘距门框为（C）。

A、0.1m ~ 0.15m    B、0.1m ~ 0.2m

C、0.15m~0.2m     D、0.35 ~ 0.50m

196、照明开关的安装位置，开关距地面应为（C）。

A、1.0m ~ 1.1m     B、1.2m ~ 1.3m

C、1.3m~1.5m       D、1.5 m ~ 2.0m

197、插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于（C），同一室内的插座高度应一致。

A、1.0m       B、1.2m       C、1.3m       D、1.5 m

198、插座安装高度，在托儿所、幼儿园、和小学（儿童活动场所）内插座安装距地面高度不低于（D）。

A、1.0m ~ 1.1m   B、1.2m ~ 1.3m   C、1.3m~1.5m  D、1.8 m

199、车间、试验室的、住宅、办公室等普通环境的插座安装高度距地面不应小于（B）并应选用安全型插座。

A、0.2m       B、0.3m       C、0.4m       D、1m

200、单相三孔、三相四孔、三相五孔的保护地线(PE)均接在（A），插座的接地端子严禁与中性线端子连接。

A、上孔       B、下孔      C、左孔        D、右孔

201、照明灯具的安装，开关应装在（B）上。

A、零线       B、相线      C、PE线       D、没有要求

202、照明灯具的安装，螺口灯头安装时（B）应接在螺口灯头中心接线柱上。

A、零线       B、相线       C、PE线       D、没有要求

203、焊机一次电源线应使用橡胶护套线，长度一般不超过（D）。

A、2m         B、3m         C、4m          D、5m

204、手持电动工具（除Ⅲ类外）必须采用（B）。

A、交流接触器 B、漏电保护器 C、中间继电器器  D、时间继电器

205、在锅炉、金属容器、管道内等工作地点狭窄场所、应使用Ⅲ类工具或装设额定漏电动作电流不大于（B），额定漏电动作时间不大于0．1S漏电保护器的Ⅱ类工具。

A、30 mA      B、15 mA      C、10 mA      D、6 mA

206、手持单相电动工具的控制开关为（B），电源线应是护套线、绝缘应保持良好。

A、单极开关   B、双极开关  C、三极开关    D、没有要求

207、手持电动工具的电源应装设漏电保护装置，使用环境差的场所要根据需要配备（C）。

A、控制变压器 B、自耦变压器 C、隔离变压器  D、单相变压器

208、手持电动工具，提供安全电压的应为专用的、双线圈的、一次二次绕组隔离的安全变压器，变压器绝缘形式为（B）绝缘。

A、单一     B、双重      C、普通       D、没有要求

209、手持电动工具，提供安全电压的应为专用、双线圈的、一次二次绕组隔离式安全变压器，一次、二次侧都应安装（C）保护，铁芯应接地或接零保护。

A、开关     B、交流接触器 C、熔断器    D、时间继电器

210、手握式、移动式日用电器的电源线，必须单相采用用三芯电缆、三相采用四芯橡胶软电缆或塑料软线、引线无破损、不得有接头，长度一般不超过（A）。

A、2m       B、3m         C、4m         D、5m

211、安装吊扇，扇叶离地面的高度应不小于（D），扇叶转动圆周范围的上面不应装设光源。

A、1.5m     B、2m        C、2.3m        D、2.5m

212、电焊机焊接用的电缆（焊把线）应采用绝缘完好的YHH型橡胶铜芯软电缆，根据不同的容量选择合适的截面积，其长度一般不超过（D）。

A、10m      B、15m        C、20m        D、30m

213、根据三相电源和负载的不同情况，变压器初级和次级绕组可作Ｙ形和△形连接，一般容量不大而又需要中性线的变压器，多采用（B）连接。

A、Ｙ0∕△     B、Ｙ∕Ｙ0    C、Ｙ0∕Ｙ0    D、△∕Ｙ0

214、变压器初级和次级绕组采用不同的匝数比时，就可以达到升高或降低（A）的目的。

A、电压       B、电流       C、频率       D、电阻

215、电容器构架间的水平距离不应小于0.5m，每台电容器之间的距离不应小于（B）电容器的铭牌应面向通道。

A、40mm       B、50mm       C、60mm       D、70mm

216、三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、坚固耐用、价格便宜，并且可以直接接于（B）电源等一系列优点。

A、直流       B、交流        C、太阳能    D、交、直流

217、旋转磁场每分钟的转速（同步转速）与定子绕组电流频率、及（C）有关。

A、电压高低    B、电流大小   C、磁极对数   D、电流相序

218、转差率是分析三相交流异步电动机运行特性的一个重要数据，电动机在额定条件下运行时其转差率为（C）。

A、1％ ～ 4％  B、2％ ～ 5％  C、2％ ～ 6％ D、3％ ～ 8％

219、三相交流异步电动机直接启动又称（A），是将电动机的定子绕组直接接到额定电压的电源上启动。

A、全压启动    B、减压启动    C、降压启动   D、增压启动

220、电动机应每半年到一年小修一次，每（A）大修一次。

A、一至二年    B、一至三年    C、二至三年   D、三至五年

221、照明方式有一般照明、局部照明和（C）照明。

A、室内        B、室外        C、混合       D、普通

222、40Ｗ以下日光灯镇流器（电感），功耗为（C）。

A、4Ｗ         B、6Ｗ         C、8Ｗ        D、10Ｗ

223、照明线路白炽灯、日光灯灯头线在室内多采用铜芯软线，截面积不小于（B）。

A、0.4mm 2     B、0.5mm 2     C、0.75mm 2    D、1mm 2

224、手持电动工具应用专用导线接地或接零保护，保护线截面积不小于（B），保护线颜色统一为黄∕绿双色。

A、1mm 2      B、1.5mm 2    C、2.5mm 2      D、4mm 2

225、对于干电池来说，其内阻往往是随着放电时间的增加而（C）。

A、降低       B、减小       C、增大       D、没有变化

226、当电阻串联时，串联的总电阻等于串联各电阻之（A）。

A、和         B、差         C、积         D、倒数之和

227、当电阻并联时，等值电阻的倒数等于各并联电阻（D）之和。

A、和         B、差         C、积         D、倒数

228、电流在1S内所做的功叫做电功率简称（C）。

A、电能       B、效率       C、功率        D、焦耳

229、把由一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象简称（B）。

A、自感       B、互感       C、感应        D、干扰

230、安全工作规程要求人们在户外不要走近断线点（D）以内的地段，在户内不要走近断线点4m以内的地段，否则会发生触电事故。

A、4m         B、5m         C、6m          D、8m

231、裸导体布线一般于厂房内，无遮保护的裸导体至地面的距离不应小于（C）。

A、1.5m       B、2.5m       C、3.5m        D、4m

232、裸导体布线一般于厂房内采用网孔遮拦时，裸导体至地面的距离，不应小于（D）。

A、1.5m       B、2m         C、2.2m        D、2.5m

233、安装在同一建筑物的开关，应采用统一系列产品，开关应位置一致，操作灵活、接触良好，一般为（B）。

A、向下闭合，向上断开      B、向上闭合，向下断开

C、向内闭合，向外断开      D、向上、向下没有要求

234、室内并列安装相同型号的开关，距地面高度应一致，高度相差不应大于1㎜，同一室内的开关高度相差不应大于（D）。

A、2㎜         B、3㎜         C、4㎜         D、5㎜

235、漏电保护器上下级的额定漏电动作电流与漏电时间均应做到相互配合，额定漏电动作电流级差通常为（C），时间级差0.1 ～ 0.2S。

A、1.1 ～ 1.2倍  B、1.3 ～ 1.8倍

C、1.2 ～ 2.5倍  D、2.5 ～ 3.5倍

236、电气火灾和爆炸事故除可能造成人身伤亡和设备毁坏外，还可能造成（B）内或长时间停电，严重影响生产和人们的生活。

A、小范围      B、大范围       C、局部       D、部分

237、带电灭火，扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离，10 kV电源不应小于（B），要站在上风侧。

A、0.3m        B、0.4m         C、0.5m        D、1m

238、带电灭火，扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离，35 kV电源不应小于（C），要站在上风侧。

A、0.3m        B、0.4m         C、0.5m        D、1m

239、各种按钮的颜色规定：启动按钮为绿色 停止或急停按钮为红色 （A）按钮用于对系统进行干预（如循环中途停止等）。

A、黄色        B、绿色        C、红色         D、蓝色

240、变压器高压用熔断器保护，100 kVA以上的变压器熔丝额定电流按变压器额定电流的（C）选择。

A、1.1 ～ 1.2倍   B、1.3 ～ 1.8倍

C、1.5 ～ 2.0倍   D、2.5 ～ 3.5倍

241、磁性材料按其特性不同，分为软磁材料和硬磁材料两类，硬磁材料的主要特点是（B）

A、剩磁弱     B、剩磁强      C、剩磁一样    D、剩磁不一样

242、用于无爆炸危险和安全条件较好的场所是（B）系统，是三相四线制系统。

A、TT系统   B、TN-C 系统   C、TN-S系统   D、TN-C-S系统

243、用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是（C）系统，是三相五线制系统

A、TT系统   B、TN-C 系统  C、TN-S系统  D、TN-C-S系统

244、监视变压器的上层油温。上层油温不得超过（D），一般情况下不宜长时间超过850C

A、65℃     B、75℃       C、85℃        D、95℃

245、对运行中电压35 k V及以上、容量1000 kVA及以上的油浸变压器，每（A）至少进行一次溶解于绝缘油里的气体的气相色谱分析试验。

A、1年      B、2年        C、3年        D、4年

246、电工初训考核不合格的，允许补考（A）次，补考仍不合格的，须重新培训。

A、一        B、二         C、三          D、四

247、特种作业操作资格证书的有效期为（D）年。

A、2         B、3          C、4          D、6

248、操作证书遗失的、损毁的，由申请人向（A）申报补发新证。

A、原发证部门   B、区县安监局  C、市质监局    D、培训学校

249、对违章及事故的责任人，（C）或省辖市安全生产监督管理部门应吊销或注销所发的特种作业操作资格证书。

A、区县级      B、市级      C、省级      D、国家级

250、电路一般都是由电源、导线、控制电器（开关）、（B）组成。

A、保护电器   B、负载       C、熔断器     D、热继电器

251、电荷规则的定向运动就形成了（B）。

A、电压       B、电流         C、电阻         D、电感

252、电场强度是矢量，不仅有大小，还有（A）。

A、方向       B、数量         C、质量         D、去向

253、电流大小和方向都不随时间而变化电流称为（C）直流电流。

A、直流       B、交流         C、恒定         D、不定

254、电阻率的大小等于长度为（A） ，截面积1平方毫米的导体在一定的温度下的电阻值，单位 欧姆米（Ω?m）。

A、1 m        B、2 m        C、3 m          D、4 m

255、电流通过导体时使导体发热的现象叫电流的（D）效应。

A、物理       B、化学       C、机械         D、热

256、将10个阻值为20Ω的电阻并联后，其总电阻为（B）。

A、1Ω        B、2Ω        C、20Ω         D、40Ω

257、把一根粗细均匀的电阻丝平均分成8段后，然后并联起来，其总电阻为4Ω，则电阻丝原来的电阻为（D）Ω。

A、32         B、64          C、128         D、256

258、三个电阻的阻值之比为1：2：3，将它们并联接入电路中，则它们消耗的电功率之比应为（C）。

A、1：2：3    B、3：2：1    C、6：3：2       D、2：3

259、电容器串联后的总电容量的倒数等于各分电容器电容量倒数之（A）。

A、和         B、差         C、积        D、商

260、基尔霍夫第一定律也称（A）定律。

A、节点电流   B、回路电压   C、欧姆定律    D、楞次定律

261、基尔霍夫第二定律也称（B）定律。

A、节点电流   B、回路电压   C、欧姆定律    D、楞次定律

262、我们把由一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象简称（C）。

A、感应        B、自感         C、互感      D、耦合

263、把块状金属放在交变磁场中，金属块内将产生感应电流，这种电流在金属块

内自成闭合回路简称（C）。

A、耦合       B、闭合         C、涡流       D、感应

264、半导体二极管有点接触型（C）接触型两种。

A、多点        B、线        C、面         D、块

265、晶体三极管饱和时发射结和集电结都处于（A）偏置。

A、正向        B、反向      C、顺向       D、负向

266、用接地电阻测量仪测量，为了保证测得的接地准确可靠，应在测试后移

动两根接地棒，换一个方向进行复测（D）。

A、电流值      B、电压值    C、电容值      D、电阻值

267、电能表过去又称电度表，是用来计量（D）的电工仪表。

A、电流        B、电压       C、电阻       D、电能（用电量）

268、晶体三极管发射极电流等于集电极电流与基极电流之（A）。

A、和          B、差         C、积         D、商

269、使用无灭弧装置的开关，可能形成弧光短路，对操作人也可形成较大面积的灼伤，同时弧光对眼睛的强烈作用，可能造成（A）眼炎。

A、电光性      B、青光性     C、白内障     D、飞蚊性

270、绝缘材料可分为（B）绝缘、气体绝缘、固体绝缘三大类。

A、半液体      B、液体       C、橡胶       D、塑料

271、击穿现象是指绝缘物在强电场的作用下被破坏，丧失了绝缘性能 ，这就叫（A）击穿现象。

A、电          B、化学       C、热         D、机械

272、携带式电气设备的绝缘电阻不低于（D）。

A、0．2MΩ     B、0．5MΩ     C、1MΩ      D、2MΩ

273、配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于（C），在潮湿环境中可降低为0.5MΩ。

A、0．2MΩ     B、0．5MΩ     C、1MΩ       D、2MΩ

274、室外照明灯与地面的垂直距离不得小于（C）m ，墙上允许不小于2．5m。

A、1            B、2           C、3          D、4

275、在低压操作中，人体或其所携带的工具与带电体之间的最小间距，不应小于（C）m

A、0．1         B、0．2         C、0．3         D、0．4

276、低压接户线的对地距离不应小于（B）m。

A、1．5         B、2．5         C、3．5         D、4．5

277、漏电保护器动作电流数值的选择，医疗电气设备选用（A）mA。

A、6            B、9            C、10           D、15

278、漏电保护器动作电流数值的选择，成套的开关柜，分配电盘等选用（D）mA 以上 防止电气火灾为300mA。

A、15           B、30           C、50           D、100

279、屏护装置有临时性、（D）性屏护装置二种。

A、固定         B、移动         C、活动         D、永久

280、我国规定工频电压50V的限值，是根据人体允许电流（B）mA 和人体电阻1700 Ω的条件确定的。

A、15           B、30           C、50           D、100

281、为了正确使用绝缘安全用具，绝缘安全用具本身必须具备合格的（B）性能和机械强度。

A、导电         B、绝缘         C、操作         D、移动

282、国家规定的安全色，其中黄色表示（C）。

A、指令         B、通行         C、警告注意     D、禁止

283、国家规定的安全色，其中（A）表示指令、必须遵守的规定。

A、蓝色         B、红色         C、黄色         D、白色

284、检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和（B）部分组成。

A、接零         B、接地         C、铜线         D、导电

285、中间继电器与接触器不同之处是触头无主、辅之分，所以当电动机额定电流不超过（B）A时，也可用它来代替接触器使用。

A、3            B、5            C、10           D、15

286、低压带电工作，带电拆、搭弓子线时，应在专人（B）下进行，并应戴防护目镜，使用绝缘工具，尽量避开阳光直射。

A、陪护         B、监护         C、帮助         D、协助

287、低压带电工作时应设专人（D），工作人员必须穿着长袖衣服和绝缘鞋、戴绝缘手套，使用有绝缘手柄的工具。

A、协助         B、帮助         C、陪护         D、监护

288、为防止登杆作业人员错误登杆而造成人身（C）事故，与检修线路邻近的带电线路的电杆上必须挂标示牌，或派专人看守。

A、伤亡         B、失职         C、电击         D、电伤

289、在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间（B）和单相接地短路的隔离措施。

A、开路         B、短路     C、过载         D、接触不良

290、将变压器和发电机直接接地的中性线连接起来的导线称（D）。

A、火线         B、地线         C、相线         D、零线

291、保护接零的作用是，当单相短路时，使电路中的保护装置（如熔断器、漏电保护器等）迅速动作，将（A）切断，确保人身安全。

A、电源         B、零线         C、地线         D、保护线

292、垂直接地体可以采用直径不小于（C）的元钢、也可采用不小于4㎜×40㎜×40㎜的角钢或1英寸以上的钢管等型钢。

A、10㎜         B、15㎜       C、25㎜         D、35㎜

293、电流通过导线，其发热温度不超过规定的允许温度时，导线上允许连续通过的电流（C）电流。

A、大           B、小         C、安全          D、不安全

294、我国国家标准规定的交流电额定频率为（B）。

A、30HZ        B、50HZ        C、100HZ        D、1000HZ

295、额定工作（B）是指电器长期工作承受的最高电压。

A、电流         B、电压        C、电阻          D、电容

296、电磁场是电场和（A）的总体。

A、磁场         B、磁通        C、磁感应        D、互感

297、接户线与建筑物有关部分的距离，与上方阳台或窗户的垂直距离不应小于（D）

A、0.5m         B、0.6m        C、0.7m          D、0.8m

298、虽然变压器种类繁多，用途各异，但变压器的基本结构（A）。

A、大致相同    B、大致不同   C、有差异        D、完全不同

299、任意对调（B）电源线，就可以使旋转磁场反转，就可以实现改变三相异步电动机旋转方向的目的。

A、一根        B、两根        C、三根        D、没有要求

300、当变压器的初、次级绕组采用不同的匝数比时，就可达到升高或（C）电压的目的

A、增加         B、减少        C、降低          D、提高

301、某单位有一台三相专用电力变压器，容量为100ｋVA，电压10ｋV/0.4ｋV，二次侧额定电流是（C）。

A、100          B、120A        C、144.3A        D、244.3A

302、命令标示含义是必须（B），它的几何图形是圆形，蓝色背景，白色图形符号。

A、认可         B、遵守         C、确定         D、肯定

303、警告标示含义是警告人们可能发生的危险，它的几何图形是（C）的正三角形、黑色符号和黄色背景。

A、红色         B、蓝色         C、黑色        D、黄色

304、漏电保护器是漏电（B）动作保护器的简称。

A、电压         B、电流         C、电阻        D、电容

305、用具本身的（B）强度不足以抵抗电气设备运行电压的，称为辅助的绝缘安全工具。

A、导电         B、绝缘         C、耐压        D、耐振动

306、一般防护用具包括：（D）、帆布手套 、安全帽等。

A、近视眼镜    B、远视眼镜     C、老化眼镜      D、护目镜

307、工作班成员应认真执行安全规程和现场安全措施互相关心（B），并监督安全规程和现场安全措施的实施。

A、施工进度    B、施工安全     C、施工质量   D、施工时间

308、大型车间内部宜实行（A）重复接地。

A、环形        B、三角      C、辐射        D、平行

309、移动电气设备的接地支线必须采用铜芯绝缘软线，并应以（D）双色的绝缘线作为保护线。

A、黄∕蓝      B、红∕绿    C、黄∕红      D、黄∕绿

310、围栏分木制和围绳两种，围栏、围绳上必须有“止步，高压危险”、“在此工作”等（ B 和准许类标志。

A、许可         B、警告     C、提醒        D、告知

311、低压带电工作，进行低压带电作业应使用带（B）的工具，工作时应站在干燥的绝缘物上。

A、导电柄     B、绝缘柄     C、导电体      D、没有要求

312、雷电是自然界中的一种（D）现象。

A、导电       B、放光       C、放巨响      D、放电

313、低压（A）的作用是在正常情况下，不频繁地接通或开断电路 在故障情况下切除故障电流保护线路和电气设备。

A、断路器     B、刀闸       C、热继电器    D、交流接触器

314、行程开关将机械信号转变为（C）信号。

A、模拟       B、数字       C、电          D、光

315、熔体是熔断器的核心部件，一般由铅、铅锡合金、锌、铝、铜等（C）材料。

A、半导体     B、陶瓷        C、金属       D、非金属

316、焊机停用或移动、收放电源线时，必须（D）电源。

A、接通       B、移动        C、移开       D、切断

317、（C）照明也称常用照明，是保证在工作、生产时视觉条件的各种照明。

A、事故       B、维修        C、工作       D、家庭

318、室内线路线中应尽量减少导线接头，以减少（A）点。

A、故障       B、接触           C、断开          D、检查

319、变压器运行时，油温突然升高是变压器内部（B）的现象。

A、过负荷     B、过热           C、过压          D、过流

320、电动机是根据电磁感应原理，将电能转换为（D）能的一种动力装置。

A、光         B、热             C、电磁          D、机械

法律法规

321、安全生产方面具有最高法律效力的法律是（A）。

A、《宪法》  B、《安全生产法》   C、《劳动法》  D、《工会法》

322、我国第一部安全生产基本法律是（A）。

A、《消防法》             B、《安全生产法》

C、《道路交通安全法》     D、《海上交通安全法》

323、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（C），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A、重大、特大事故       B、火灾、交通事故

C、生产安全事故         D、一般事故

324、根据安全生产概念和工作要求，对于生产经营单位，安全生产需要保护的第一对象是（A）

A、从业人员  B、设备   C、安全生产管理人员  D、主要负责人

325、按照《安全生产法》的规定，国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施（B）。

A、综合管理  B、综合监督管理 C、监督管理    D、全局统筹

326、《安全生产法》规定，从事（D）的人员必须经过专门培训方可上岗作业。

A、日常作业  B、普通作业     C、一般作业   D、特种作业

327、《安全生产法》规定，生产经营单位使用新设备时，应对从业人员进行（C）的安全生产教育和培训。

A、班组级      B、车间级     C、专门      D、厂级

328、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时（A）。

A、有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所  B、应当继续作业

C、必须等到管理人员指令后采取相应措施     D、必须在现场等待

329、《安全生产法》规定，从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的（A）。

A、危险因素、防范措施及事故应急措施     B、危险原因

C、重大隐患                             D、重大危险源

330、生产经营单位的从业人员不服从管理、违反企业安全生产规章制度或者操作规程的，由（C）给予批评教育。

A、公安部门        B、国家安全监管部门

C、生产经营单位    D、地方人民政府

331、《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与（B）在同一座建筑物内。

A、更衣室 B、员工宿舍  C、班组活动室  D、管理人员办公室

332、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有（A）外，依照有关民事法律尚有获得赔偿权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

A、工伤社会保险  B、医疗保险  C、失业保险  D、养老保险

333、依照《安全生产法》的规定，工伤保险费应由（B）缴纳。

A、从业人员本人     B、生产经营单位

C、地方财政拨款     D、中央财政拨款

334、任何单位、个人都应当（B）为火灾报警提供便利，不得阻拦报警。

A、有偿     B、无偿      C、视情     D、有偿或无偿

335、消防安全重点单位应当对（D）进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

A、消防安全重点部位的职工        B、专职消防队员

C、安全员                        D、职工

336、在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，依照《中华人民共和国刑法》关于（A）的规定，追究其刑事责任。

A、瞒报或者谎报事故罪            B、重大责任事故罪

C、劳动安全事故罪                D、玩忽职守罪

337、用人单位应当保证劳动者每周至少休息（B）。

A、12小时      B、1日         C、2日         D、6小时

338、春节安排劳动者工作的，用人单位应当支付给劳动者工资报酬的标准是（D）。

A、支付不低于本人日或者小时工资100%的工资报酬

B、支付不低于本人日或者小时工资150%的工资报酬

C、支付不低于本人日或者小时工资200%的工资报酬

D、支付不低于本人日或者小时工资300%的工资报酬

339、劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（A）个月。

A、六           B、五           C、十           D、三

340、产生职业病危害的用人单位的工作场所（A）。

A、应当有与职业病危害防护相适应的设施

B、无需设立更衣间、洗浴室

C、可以与无害作业混合使用

D、设施必须符合劳动者生理需要，但无需符合心理需要

341、《职业病防治法》规定：用人单位应当为劳动者创造符合国家（B）和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

A、安全政策  B、职业卫生标准   C、安全要求 D 职业健康标准

342、以下哪项是《精神卫生法》没有要求用人单位的行为是（C）。

A、用人单位应当根据精神障碍患者的实际情况，安排患者从事力所能及的工作

B、安排患者参加必要的职业技能培训，提高患者的就业能力

C、患者的工作环境无需特殊化

D、对患者在工作中取得的成绩予以鼓励

343、《精神卫生法》规定对处于职业发展特定时期或者在特殊岗位工作的职工，应当有针对性地开展（C）。

A、职业技能强化教育     B、职业病防治教育

C、心理健康教育         D、思想道德教育

344、发生安全生产事故报告后，员工应当（D）向主要负责人报告，必要时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、逐级         B、于2小时内   C、于1小时内    D、立即

345、矿山、危险物品等高危企业要对新职工进行至少（C）学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训

A、120          B、100          C、72            D、32

346、高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（B）个月后方可独立上岗。

A、1            B、2            C、3             D、6

347、带徒师傅一般应当具备中级工以上技能等级，（C）年以上相应工作经历，成绩突出，善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为等条件。

A、1             B、2            C、3            D、5

348、生产经营单位未按照规定组织从业人员进行职业健康检查、建立职业健康监护档案,或者未将检查结果如实告知从业人员的。责令限期改正，给予警告，可以并处（B）的罚款。

A、2万元以下               B、2万元以上5万元以下

C、5万元以上10万元以下    D、10万元以上20万元以下

349、特种作业操作证需要复审的，应当在期满前（B）日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。

A、30            B、60           C、90            D、120

350、“三项”人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证的，除撤销其相关资格证外，处（C）元以下的罚款，并自撤销其相关资格证之日起3年内不得再次申请该资格证。

A、1千          B、2千          C、3千          D、5千

三、多选题：

基本知识

1、电工作业人员的职业道德包括（ABCD ）。

A、文明礼貌、爱岗敬业      B、诚实守信、办事公道

C、勤劳节俭、遵纪守法      D、团结互助、开拓创新

2、从事电气作业应具备下列条件（ABC）经电工安全技术培训并考试（应知、应会）合格，取证后，方可上岗。

A、年满18周岁（不超过国家法定退休年龄）

B、经社区或县级以上医疗机构体检，健康合格，并无妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷

C、具有初中毕业及以上文化程度，具备必要的安全知识与技能，及相应的特种作业规定的其它条件

D、具备技能等级证书

3、电工作业的固有特性，造成了它的高危险性，其特征如下（ABCD）等。

A、直观识别难、电能传输途径多样性，电气设备都有电容

B、短路时会产生电弧，运载电能的电网（线路）、设备处于变化之中

C、有的电工作业会出现多工种，有的电工作业出现工种立体交叉作业

D、有的电工作业场所有油、爆炸危险环境的特征和危险物

4、电工岗位安全职责有（ABCD）。

A、严格遵守有关的规章制度，遵守劳动纪律 认真执行本单位、本部门和所在岗位制定的岗位安全职责

B、努力学习电工专业技术和安全操作技术，提高预防事故和职业危害的能力

C、正确使用及保管好安全防护用品和劳动保护用品

D、善于采纳有利于安全作业的意见，对违章指挥作业能及时指出，必要时应向有关领导部门汇报

5、电气安全检查包括（ABC）电气安全用具、灭火器材是否合格、齐全、是否在有效使用周期内等。

A、检查电气设备绝缘有无问题、接地电阻是否合格

B、保护接零、接地是否正确可靠，是否符合要求

C、使用局部照明及手提行灯是否是安全电压或是否采取了安全措施

D、检查档案材料

6、对独立电工加强安全教育和安全技能培训的目的有：（ABCD）。

A、使他们懂得安全法规、提高遵章守纪的自觉性和责任心

B、不断提高他们的安全知识和技能技术以及掌握安全用电的基本方法

C、使每个电工都能懂得设备的安装、调试、使用、维护、检修的标准和安全要求

D、使他们都能熟知和掌握电工作业和操作规程和其他安全生产制度，学会预防、分析、处理电气事故的方法。掌握触电事故抢救（触电救护）和扑灭电气火灾的方法

7、正弦交流电的（ABD）叫正弦交流电的三要素。

A、最大值      B、角频率    C、有效值    D、初相位

8、半导体具有以下特征：（ABC）。

A、热敏特性   B、光敏特性   C、掺杂特性   D、绝缘特性

9、从半导体三极管三个区引出的三个电极分别为（BCD）。

A、正极       B、发射极     C、集电极     D、基极

10、晶闸管（可控硅）是一种新型大功率半导体器件它主要用于（ABCD）。

A、开关       B、整流       C、逆变、变频 D、调压、调速

11、电工仪表按测量对象不同可分为（ABCD）等。

A、电流表     B、电压表     C、功率表     D、电度表

12、按仪表的工作原理分：（ABC）感应系仪表等。

A、磁电系仪表  B、电磁系仪表 C、电动系仪表 D、携带系列仪表

13、万用表正确使用方法基本步骤：（ABC）读数正确以及维护保养等。

A、使用之前调零     B、正确接线

C、选择测量档位     D、调到交流最大量程

14、数字式万用表有：（ABD）小巧轻便、便于携带等优点，已成为电工测量、设备维修的必备仪表之一。

A、显示直观、速度快    B、功能全、测量精度高

C、新型，外部美观      D、耗电省、便于操作

15、常用直接式三相电能表规格有（ABC）等多种。

A、10A 、20A    B、30  A、 50A   C、75  A、100A  D、500A

16、影响触电的危害程度与下列情况有关：（ABCD） 等因素。

A、通过人体电流大小 通过人体电流的种类

B、电流通过人体持续时间的长短

C、电流通过人体的主要途径

D、人体的健康状况

17、触电形式可分为：（ABC）。

A、单相触电  B、两相触电  C、跨步电压触电  D、高电压触电

18、兆欧表主要由（ABC）三部分组成。

A、是手摇直流发电机         B、磁电式流比计测量机构

C、接线柱（L、E、G）        D、摇把

19、兆欧表规格有（BCD）等档级。

A、10000V     B、250V、500V  C、1000V、2500V  D、5000V

20、违反安全操作规程或安全技术规程，在低压系统中发生的触电情况有（ABC）不按规程要求敷设线路（包括临时线）等。

A、接线错误       B、停电后不经过验电进行操作

C、不按规章和要求穿戴防护用品   D、不按图施工

21、造成触电事故的原因有：（BCD）以及意外因素等。

A、不钻研技术          B、违反安全操作规程或安全技术规程

C、设备的质量不符合要求 维护保养不当

D、缺乏电气安全知识或常识

22、触电事故规律有：（ABCD）等。

A、触电事故季节性明显（特别是6—9月，事故最为集中）

B、低压设备触电事故多 低压触电事故高于高压触电事故

C、手持式电动工具和移动式设备触电事故多 一般是单相触电事故多 电气连接部位触电事故多

D、非电工触电事故多于电工、农村多于城市

23、一旦发现有人触电，使触电者迅速脱离低压电源的方法有（ABCD）等有效措施。

A、拉、切        B、挑           C、拽         D、垫

24、触电者（BCD）都属假死，假死同样必须抢救。

A、有心跳有呼吸  B、有呼吸无心跳

C、无呼吸无心跳  D、有心跳无呼吸

25、造成触电意外事故的因素有（ABC）。

A、触及断落的带电导线 触及意外带电的零线

B、车辆超高、触及架空带电线路

C、人工抬、扛过高、过长的金属物体碰到带电导体

D、制度不健全

26、农村触电事故多于城市其主要原因有（ABCD）等。

A、电气设备保护接零（地）不符合要求

B、缺乏电气知识，安全意识不足

C、导线绝缘老化不及时更换、缺乏检测手段、不按规定做试验、检查

D、安全用电制度未建立或制度不健全

27、触电急救过程中的安全注意事项有（ABCD）等。

A、首先迅速脱离电源的过程中，要保护自身的安全不要造成再次触电

B、应注意脱离电源后的保护，不要造成二次伤害

C、脱离电源后要根据情况立即进行抢救，抢救过程不能有停顿

D、发生在夜间触电要迅速解决照明的问题，以利抢救

28、绝缘材料的绝缘性能是以（ABCD）指标来衡量的，是通过绝缘试验来判断的。

A、 绝缘电阻    B、击穿强度   C、泄漏电流    D、介质损耗

29、晶体管放大电路有以下几点要求：（ABC）。

A、具有一定的放大能力、放大电路的工作要稳定

B、放大电路的非线性失真要小

C、放大电路有合适的输入电阻和输出电阻，一般来说输入电阻要大、输出电阻要小

D、放大电路放大倍数要越大越好

30、电伤的后果可分为（ABC）三种。

A、灼伤        B、电烙印      C、皮肤金属化   D、烧伤

31、绝缘物除击穿被破坏外还有腐蚀性气体（ABCD）也都会降低其绝缘性能或导致破坏

A、蒸气        B、潮气        C、粉尘         D、机械损伤

32、感应电压触电，以下几种情况可能引起较高的感应电压，作业时应特别注意（ABCD）

A、靠近高压带电设备，未进行接地的金属门窗及遮拦

B、多层架空线路、未停电线路，已停电、但未接地线路上感应出电压

C、单相设备的金属外壳、有单相变压器的仪器、仪表的金属外壳

D、在高电压等级线路上方的孤立导体、在强磁场中孤立导体

33、防止剩余电荷触电，作业时应特别注意，下列设备的电容性不可忽视（ABCD）从安全防护角度考虑，在对它们进行检修或测试前先要进行放电。

A、电容器              B、电力电缆

C、容量较大的电动机    D、发电机、变压器

34、带电体与地面、与其它设备之间，带电体与带电体之间均应保持一定的安全间距，间距的大小决定于（BCD）。

A、电流的大小    B、电压高低   C、设备类型     D、安装方式

35、为了更好地发挥屏护装置的作用，屏护装置应与以下安全措施配合使用（ABCD）。

A、屏护的带电部分应涂上规定的颜色，并有明显标志，标明规定的符号

B、遮栏、栅栏等屏护装置应根据被屏护的对象挂上标示牌

C、配合采用信号装置

D、配合采用联锁装置

36、漏电保护器按其保护功能和结构的特征，大体可分为（ABCD）四类。

A、漏电（保护）开关    B、漏电断路器

C、漏电继电器          D、漏电保护插座

37、剩余电流保护装置（漏电保护器）的结构有（ABCD）。

A、剩余电流互感器      B、脱扣器

C、信号放大装置        D、执行元件

38、漏电保护器全网总保护是指在低压电路电源装设保护器，有以下三种方式（ABC）。

A、漏电保护器安装在电源中性点接地线上

B、漏电保护器安装在总电源线上

C、漏电保护器安装在各条引出的干线上

D、漏电保护器安装在单台设备上

39、漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的（ABC）等是否符合要求。

A、额定电压 额定电流      B、短路通断能力 漏电动作时间

C、漏电动作电流、漏电不动作电流      D、外部

40、安全电压额定值，我国规定工频电压有效值的额定值有：（BCD）。

A、70V       B、42V      C、36V 、24V       D、12V和6V

41、安全电压电源通常采用（ ABCD ）。

A、安全隔离变压器         B、具有同等隔离能力的发电机

C、蓄电池                 D、电子装置

42、辅助的绝缘安全工具，对低压带电作业而言有（ABCD）。

A、绝缘鞋      B、绝缘靴      C、绝缘台      D、绝缘垫

43、检修安全用具是在停电检修作业中用于保证人身安全的一类用具，它包括（ABCD）等。

A、验电器      B、临时接地线   C、标示牌     D、临时遮拦

44、低压验电器可以用来检查判断低压电器设备或线路是否带电还有下列几个方面的用途（BCD）。

A、可以用来检查漏电

B、验电器可以区分火线（相线）和零线（中性线、地线）

C、可以区分交流电和直流电    D、能判断电压的高低

45、绝缘操作杆又可称令克棒它由（BCD）组成。

A、导电部分     B、工作部分    C、绝缘部分    D、手握部分

46、绝缘操作杆是间接带电作业的主要工具，使用时应注意以下事项（ABCD）。

A、必须根据线路电压等级选择符合规定的绝缘棒，决不可以任意取用 按规定进行定期绝缘试验，试验周期要在有效范围内

B、使用前绝缘操作杆管内必须清理干净并进行封堵，防止水分、潮气进入 表面是否有油污、是否清洁、干燥，可用干燥毛巾擦干净 应仔细检查绝缘操作杆各部分连接是否牢固，有无损坏和裂纹

C、使用时手不得超过隔离护环，操作时应带绝缘手套穿绝缘鞋或绝缘靴

D、下雨、下雪或潮湿的天气室外使用绝缘棒时，棒上应有防雨的伞形罩，伞形罩下部分保持干燥

47、绝缘手套每次使用之前必须进行认真的检查，应检查（ABC）。

A、试验是否在有效期内          B、表面是否清洁、干燥

C、有无划伤、是否有孔洞、漏气  D、是否是有生产日期

48、检修安全用具是在停电检修作业中用于保证人身安全的一类用具，它包括（ABCD）等

A、验电器      B、临时接地线   C、标示牌    D、临时遮拦

49、国家规定的安全色对比色应采用（BC）。

A、蓝色        B、黑色       C、白色        D、绿色

50、缺乏电气安全知识或常识而发生触电事故，低压系统中发生触电原因有（ABC）等。

A、接临时接地线不按规范去做 不切断电源就移动电气设备

B、带电修理或检测、冒险通电试运行电气设备 通电使用是否安全可靠的电动工具

C、同时剪断两根及两根以上带电导线 地下施工，野蛮作业

D、低压系统不安装开关

51、保证安全工作的组织措施（BCD）。

A、建立安全资料

B、工作票制度  工作许可制度

C、工作监护制度和现场看守制度 工作间断转移制度

D、工作终结、验收恢复送电制度

52、填写、使用第一种工作票为：（ABC）。

A、高压设备上工作需要全部或部分停电的工作

B、高压室内的二次系统和照明回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施的工作

C、高压电力电缆需停电工的作 其它需要将高压设备停电或要做安全措施的工作

D、带电作业和带电设备外壳上的工作

53、填写、使用第二种工作票为：（ABCD）。

A、带电作业和在带电设备外壳上的工作 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

B、二次系统和照明回路上的工作无需将高压设备停电的工作

C、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路、高压电机转子电阻回路上的工作 非当值的值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路电流

D、高压电力电缆不需停电的工作

54、下列工作可以不用操作票（ABC）。

A、事故应急处理

B、拉合断路器（开关）的单一操作

C、拉开或拆除全站（厂）唯一的一组接地刀闸或接地线

D、二次回路上的工作无需将高压设备停电的工作

55、电气安全管理工作的基本要求（ABC）。

A、建立健全规章制度 建立安全监督机构和企业的三级安全网

B、组织安全检查 加强安全教育和技能培训

C、组织事故分析和经验交流 建立安全技术资料

D、组织座谈会

56、工作许可制度包括（ABCD）。

A、审查工作票     B、布置安全措施

C、检查安全措施   D、签发许可工作

57、工作票中的有关人员有（ABCD）。

A、工作票签发人   B、工作负责人（监护人）

C、工作许可人     D、工作班成员

58、目前低压电气设备或线路上工作也要求填写工作票如（ABC）。

A、停电作业应填用第一种工作票

B、不停电作业填写使用第二种工作票

C、事故应急处理、口头命令、电话通知也必须填写事故抢修单    D、一般检查

59、工作监护制度和现场看守制度其监护内容如下：（ABCD）。

A、部分停电时，监护所有工作人员的活动范围，使其与带电部分之间保持不小于规定的安全距离

B、带电作业时，监护所有工作人员的活动范围，使其与接地部分保持安全距离

C、监护所有工作人员工具使用是否正确

D、监护所有工作人员工作位置是否安全，操作方法是否得当

60、工作间断和转移制度是指工作间断、转移时所作的规定，具体规定（ABCD）。

A、在工作中如遇雷、雨、大风或其他情况并威胁工作人员的安全时，工作负责人可下令临时停止工作

B、工作间断时，工作地点的全部安全措施仍应保留不变 工作人员离开工作地点时，要检查安全措施，必要时应派专人看守

C、恢复工作前，应重新检查各项安全措施是否正确完整，然后由工作负责人再次向全体工作人员说明，方可进行工作

D、每天工作结束后，工作负责人应将工作票交工作许可人。次日开工时，工作许可人与工作负责人履行完开工手续后，再将工作票交还工作负责人

61、工作终结、验收和恢复送电制度包括以下具体内容（ABCD）。

A、全部工作完毕后，工作人员应清扫、整理现场 检查工作质量是否合格，设备上有无遗漏的工具、材料等

B、在对所进行的工作实施竣工检查合格后，工作负责人方可命令所有工作人员撤离工作地点

C、向工作许可人报告全部工作结束。工作许可人接到工作结束的报告后，应携带工作票，会同工作负责人到现场检查验收任务完成情况

D、确无缺陷和遗留的物件（包括无火种）后，在一式两联工作票上填明工作终结时间，双方签字

62、在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有：（ABCD）。

A、停电   B、验电   C、挂接地线  D、装设遮拦和悬挂标示牌

63、为保证工作安全，工作地点需要停电设备，在工作前要将如下设备停电：（ABCD）。

A、施工、检修与试验的设备

B、工作人员在工作中，正常活动范围边沿与设备带电部位的安全距离小于0.7m。在停电检修线路的工作中，如与另一带电线路交叉或接近，其安全距离小于1.0m，则另一带电回路应停电

C、工作人员周围临近带电导体且无可靠安全措施的设备

D、两台配电变压器低压侧共用一个接地体时，其中一台配电变压器低压出线停电检修，另一台配电变压器也必须停电

64、工作地点需要停电设备，停电的具体要求有（ABCD）等。

A、工作地点需要停电的设备，必须把所有有关电源断开，每处必须有一个明显的断开点

B、设备停电检修时，必须同时断开与其电气连接的其他任何运行中星形接线设备中性点或中性线

C、配电变压器停电检修时，除拉开变压器两侧开关外，还应将高压跌落式熔断器的熔丝管摘下，以防误送电

D、断开开关操作电源。隔离开关操作把手必须制动，以防止工作人员误碰隔离开关操作把手等原因而将隔离开关合上，造成意外的人身电击

65、有很多因素可能导致认为已经停电的设备，而实际上却是带电的，这是由于下列几方面的原因：（BCD）设备停电后，可能由于某种原因而造成突然来电等。

A、停电工作票填写错误

B、停电措施不周或操作人员失误

C、未能将各方面的电源完全断开或错停了设备

D、所要进行工作的地点和实际停电范围不符

66、验电应注意下列事项（ABCD）。

A、验电必须采用电压等级相同，而且合格的验电器，并先在有电设备上进行试验以确认验电器指示良好。验电时，必须在被试设备的进出线两侧各相及中性线上分别验电

B、不得以设备分合位置标示牌的指示、母线电压表指示零位、电源指示灯泡熄灭等作为判断设备已停电的依据

C、不得以设备停机，如电动机不转动、电磁线圈无电磁响声等作为判断设备已停电的依据

D、信号和表计等通常可能因失灵而错误指示，因此不能光凭信号或表计的指示来判断设备是否带电

67、检修需要挂接地线的作用有（ABCD）。

A、当工作地点突然来电时，能防止工作人员遭受电击伤害

B、当停电设备（或线路）突然来电时，接地线造成突然来电的三相短路，促成保护动作，迅速断开电源

C、泄放停电设备或停电线路由于各种原因产生的电荷

D、对所有工作人员起到安全保护作用

68、“止步、有电危险”标示牌悬挂场所（ABC）。

A、运行设备周围的固定遮拦上 施工地段附近带电设备的遮拦上

B、因电气施工禁止通过的过道遮拦上

C、低压设备做耐压试验的周围遮拦上   D、人行通道的走廊

69、“禁止合闸，有人工作”标示牌悬挂场所（ABCD）。

A、一经合闸即可送电到工作地点的开关、隔离开关

B、已停电的设备，一经合闸即可启动并造成人身电击危险、设备损坏

C、能引起总剩余电流动作保护器动作的开关、隔离开关

D、一经合闸会使两个电源系统并列，或引起反送电的开关、隔离开关

70、电气常用标示牌大致有（ABCD）几种。

A、“禁止合闸，有人工作”标示牌  B、“止步、有电危险”标示牌

C、“禁止攀登，有电危险”的标示牌 D、“在此工作”的标示牌

71、对接地电阻的要求，一般根据下面几个因素来决定：（ABC）。

A、需接地的设备容量 需接地的设备所处地位

B、需接地的设备工作性质 需接地的设备数量或价值

C、几台设备共用的接地装置    D、需接地的设备生产工厂

72、接地装置的组成形式有（ACD）。

A、单极接地装置   B、多根接地装置

C、多极接地装置   D、接地网络

73、应当接地的具体部位有：（ABCD）。

A、电动机、变压器、开关设备、照明器具、移动电气设备的金属外壳

B、配电装置金属构架、操作机构、金属遮拦、金属门、配电的金属管、电气设备的金属传动装置

C、OI、I类的电动工具或民用电器的金属外壳

D、架空线路的金属杆塔 电缆金属外皮、接线盒及金属支架。电压互感器（除带电部分）和电流互感器外壳、二次线圈的负极

74、TN系统又分为（BCD）形式。

A、TT系统   B、TN-S系统  C、TN-C系统   D、TN-C-S系统

75、对零线的主要要求有（ABCD）。

A、保护接零所用的导线，其截面不应小于相线截面的1/2

B、零线（或零线的连接线）的连接应牢固可靠，接触良好

C、采用裸导线作为零线时，应涂以棕色漆作为色标

D、各设备的保护零线不允许串联。为防止零线腐蚀，在零线表面上应涂以防腐材料

76、重复接地的作用（BCD）。

A、增加线路的负荷

B、减轻零线断路时的触电危险 缩短保护装置的动作时间

C、降低漏电设备的对地电压    D、改善架空线路的防雷性能

77、可利用的自然接地体有：（ABCD）。

A、敷设在地下不会引起燃烧、爆炸的地下金属管道

B、与大地有可靠连接的建筑物、构筑物的金属结构

C、有金属外皮的电力电缆（除包有黄麻、沥青绝缘物）

D、自流井金属插管 水中构筑物和类似构筑物的金属桩

78、可利用的自然接地线有：（ABD）。

A、建筑物的金属结构，如金属梁、金属柱等

B、生产用的金属结构，如吊车轨道和配电装置的构架等

C、各种金属管道

D、配线的钢管 电力电缆的铅外皮 不会引起燃烧、爆炸的所有金属管道

79、接地体的安装地点应满足以下要求：（ABCD）。

A、接地体应埋在距建筑物或人行道2m以外的地点 接地体不得靠近烟道等热源设施

B、接地体不应埋在有强烈腐蚀作用的土壤中或垃圾堆和灰渣堆中

C、接地体所在的位置应不防碍有关设备的安装或检修

D、接地体与防雷接地装置之间，应保持足够的距离（按有关规定至少为3m）

80、接地装置的定期检查和维护保养有以下几方面（ABCD）。

A、接地装置的接地电阻必须定期进行检测。接地装置的每一个连接点，应每隔半年至一年检查一次

B、接地线的每个支持点，应定期检查，发现松动或脱落，应重新固定好。应定期检查接地体和连接接地体的接地干线是否出现严重锈蚀现象

C、对于移动电气设备的接地线，在电气设备每次使用前都必须进行检查

D、在设备增容后，应按规定相应地更换接地线

81、接地装置的常见故障有（BCD）等。

A、接地体埋设深度不够

B、连接点松散或脱落 遗漏接地或接错位置

C、接地体的接地电阻增大 接地线局部电阻增大

D、接地体露出地面。接地线有机械损伤、断股或化学腐蚀现象

82、雷电的特点是：（ABC）。

A、电流大、电压高   B、时间短    C、频率高     D、范围大

83、雷电可分为以下几类（ABCD）。

A、直击雷     B、感应雷击   C、球雷     D、雷电侵入波

84、雷电的危害有（ABCD）。

A、雷电的静电效应危害 雷电的电磁效应危害

B、雷电的热效应危害 雷电的机械效应危害

C、雷电的反击危害

D、雷电的高电位危害

85、防雷装置由以下部分组成（BCD）。

A、接地线      B、接闪器      C、引下线     D、接地装置

86、常见的接闪器有（BCD）等。

A、避雷器     B、避雷针    C、避雷线   D、避雷网、避雷带

87、接闪器中避雷针的检查项目有（ABCD）。

A、检查避雷针有无断裂、锈蚀和倾斜现象

B、检查避雷针接地引下线的保护套管是否符合要求 检查接地引下线连接是否牢固可靠，接触是否良好

C、检查埋入地下接地线有无机械损伤、是否腐蚀、烧伤等现象

D、检查独立的避雷针架构上的照明灯及其导线安装是否符合要求             ABCD

88、阀型避雷器的巡视检查具体有（ABCD）。

A、瓷套是否完整，瓷套表面是否严重脏污。水泥结合缝及其上面的油漆是否完好

B、阀型避雷器上下端金属件与瓷套结合部位的密封是否良好。连接避雷器的导线及接地引下线是否烧伤或烧断

C、阀型避雷器内部有无异常声响

D、避雷动作记录器（放电记录器）的指示值是否改变

89、引起电气设备和导体过度发热的不正常运行情况大体上分以下几种：（ABCD）。

A、短路、过载    B、接触不良    C、铁芯发热    D、散热不良

90、电火花包括工作火花和事故火花其中事故火花有（ABCD）等。

A、发生短路或接地时 绝缘损坏时出现的闪络

B、导线连接松脱时 保险丝熔断时

C、过电压放电火花、静电火花、感应电火花

D、工作中错误操作引起的电火花和电弧

91、电气设备本身事故一般不会出现爆炸事故。但在以下场合可能引起空间爆炸（ABC）。

A、周围空间有爆炸性混合物，在危险温度或电火花作用下引起的空间爆炸

B、充油设备（如多油断路器、电气变压器、电力电容器和充油套管）的绝缘油在电弧作用下分解和汽化，喷出大量油雾和可燃气体引起空间爆炸

C、发电机氢冷装置漏气、酸性蓄电池排出氢气等

D、导线连接松脱时

92、短路的主要原因有（ABCD）等。

A、绝缘老化变质或受到高温潮湿或腐蚀的作用而失去绝缘 绝缘导线直接缠绕在金属物件上时由于磨损和铁锈腐蚀使绝缘破坏

B、设备安装不当或工作疏忽，使绝缘受到破坏 安装和检修工作接线和操作错误造成短路

C、由于雷击等过电压的作用绝缘遭到击穿

D、管理不严、维修保养不及时、小动物钻入等引起短路

93、电气火灾的特点有（ABCD）。

A、着火后电气设备可能仍然带电

B、因着火后使电气设备的绝缘损坏

C、因着火后带电体断落而形成接地或短路事故

D、充油电气设备，如变压器、断路器、电容器等，着火受热后可能喷油，甚至于爆炸，造成火灾蔓延，使事故扩大

94、工作火花是指电气设备正常工作时或操作过程中产生的火花，经常产生于（ABD）。

A、直流电动机电刷与整流子滑动接触处 交流电动机电刷与滑环滑动接触处

B、开关或接触器分、合时

C、工作中错误操作引起的电火花和电弧

D、插头拔出或插入时的火花

95、电气火灾发生后，为保证人身安全，防止人身触电，应尽可能立即切断电源，切断电源时，应特别注意下列几点（ABCD）。

A、火灾发生后切断电源时，应先做好安全防护措施，（如戴绝缘手套、穿绝缘靴，使用电压等级合格的绝缘工具） 停电时，应按照倒闸操作顺序进行

B、切断带电线路时，切断点应选择在电源侧支持物附近 切断电源的地点要适当，以免影响灭火工作 切断电源时，不同相线应不在同一位置切断，并分相切断

C、夜间发生电气火灾，切断电源时要解决临时照明，以利扑救

D、需要供电单位切断电源时，应迅速用电话联系

96、带电灭火应注意以下几个方面的问题（ABCD）。

A、应使用允许带电灭火的灭火器 扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离

B、对架空线路等高空设备灭火时，人体与带电体之间的仰角不应大于450

C、高压电气设备及线路发生接地短路时，在室内扑救人员不得进入距离故障点4m以内，在室外扑救人员不得进入距离故障点8m以内范围

D、未穿绝缘靴的扑救人员，要防止因地面水渍导电而触电

97、下列生产工艺过程如（ABCD）等，都比较容易产生静电。

A、气体的流动（液化气体或压缩体在管道中流动）

B、液体的流动（高电阻液体在管道中流动）

C、固体物质大面积摩擦 固体物质的研磨、粉碎（研磨、粉碎过程悬浮粉尘的高速运动）

D、搅拌（在混合器中搅拌各种高电阻物质）

98、静电的危害方式有：（BCD）。

A、电伤      B、爆炸、火灾    C、电击     D、妨碍生产

99、消除静电危害的措施有：（ABCD）。

A、接地法    B、泄漏法        C、中和法   D、工艺控制法

100、消除静电的危害的泄漏法有：（ACD）。

A、增湿              B、接地

C、加抗静电添加剂    D、采用导电材料（或导电涂料）

101、消除静电的危害的中和法有：（ABCD）。

A、感应中和器     B、外接电源中和器

C、放射线中和器   D、离子风中和法

102、消除静电危害的工艺控制法包括（BCD）等。

A、接地法       B、降低液体气体或粉体的流速

C、用齿轮传动代替皮带传动

D、倾倒和注入液体时，防止飞溅和冲击，由容器的底部注入

103、防止静电和人体带静电造成危害措施有：（ABCD）。

A、穿抗静电工作服              B、穿抗静电工作鞋

C、采取通风措施防止静电的危害

D、采取除尘方法防止静电的危害

104、电磁场防护措施有（ABD）。

A、屏蔽、吸收     B、高频接地、抑制辐射

C、栅栏防护       D、采取电磁辐射人员个人的防护措施

105、电磁辐射影响危害人体的因素有（ABCD）等。

A、电磁场强度         B、辐射时间、面积、部位

C、人体健康状况       D、辐射环境

106、电磁场伤害人体的机理主要有（BCD）。

A、化学效应    B、热效应     C、非热效应    D、累积效应

107、常见的电磁辐射源有（ABCD）等。

A、雷达系统、电视和广播发射系统

B、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备

C、各种电加工设备，通信设备 发电、输电、变电设备 地铁列车、电气火车

D、手机、电视机、微波炉、电磁炉等家用电器

108、对电磁辐射区工作人员的个人的防护措施有：（ABCD）。

A、危险区应设警告标志

B、防止大功率信号发生器在试验过程中放电

C、使用保护用品、对在高频场作用下的工作人员进行医疗保健、定期检查观察、定期进行体检 禁止身上带有金属移植件、心脏起搏器

D、维修时先关闭高频源 危险区周围设置围墙

109、中波、短波电磁场对人体作用为引起中枢神经系统功能失调和以交感神经抑制为主的植物神经功能失调，主要表现为（BCD）食欲不振、脱发、多汗等症状。

A、胃炎、肠炎                B、神经衰弱综合症

C、多见头晕乏力、记忆减退    D、心悸及头疼、四肢酸痛

110、超短波和微波电磁场对人体主要作用，是除引起严重的神经衰弱综合症外，还能引起植物神经功能紊乱，并以副交感神经兴奋为主的心血管系统症状 如（ABCD）。

A、血压不稳（升高或降低）   B、心悸

C、心跳不正常               D、心区疼痛等

111、低压配电电器包括（ABCD）等。

A、隔离开关     B、组合开关    C、熔断器    D、断路器

112、低压控制电器包括（ABD）等。

A、接触器       B、启动器   C、熔断器    D、各种控制继电器

113、要使开关断开电路，就必须使电弧熄灭，目前主要采取的方法有（ABC）。

A、将电弧拉长，使电源电压不足以维持电弧燃烧，从而使电弧熄灭，断开电路

B、有足够的冷却表面，使电弧与整个冷却表面接触而迅速冷却

C、限制电弧火花喷出的距离，防止造成相间飞弧

D、将电弧缩短

114、低压断路器的主要特性及技术参数有（ABCD）等。

A、额定电压、额定电流、额定频率、极数、壳架等级

B、额定运行分断能力、极限分断能力

C、额定短时耐受电流、过流保护脱扣时间-电流曲线

D、安装方式、机械及电寿命

115、常用的低压断路器由（ABC）传动机构、外壳部分组成。

A、脱扣器    B、触头系统    C、灭弧装置    D、底座

116、低压断路器脱扣器的种类有（ABCD）等。

A、热脱扣器  B、电磁脱扣器  C、失压脱扣器  D、分励脱扣器

117、低压断路器使用中的注意事项有（ABCD）。

A、低压断路器选用应适合线路的工作特点尽可能不选趋于用淘汰型号的产品 断路器的额定电压应与线路额定电压相符

B、DZ型断路器使用中，一般不能调整过电流脱扣器的整定值

C、如断路器缺少或损坏部件不得继续使用

D、线路停电后恢复供电时，禁止自行启动的设备应采用交流接触器与之配合使用

118、低压断路器使用中应定期检查与维护有以下几个方面（ABCD）。

A、定期检查各部位的完整性和清洁程度

B、检查触头弹簧的压力有无过热失效现象、各传动部件动作是否灵活、可靠、有无锈蚀、松动现象

C、各传动部件摩擦部分应定期涂注润滑油

D、低压断路器每次检查完毕应做几次操作试验，确认其工作正常

119、接触器使用中常见的故障有（ABC）灭弧罩松动、缺失、损坏、有滋火声。

A、铁芯或线圈过热  B、铁芯噪声过大 C、触头烧坏或熔焊在一起 D、接触器摇晃

120、交流接触器检查包括（ABCD）等。

A、负荷电流应不大于接触器的额定电流

B、接触器与导线的连接点无过热现象、周围环境应无不利运行的情况

C、灭弧罩无松动、缺失、损坏、无滋火声、辅助触头无烧蚀或打火现象

D、线圈无异味、铁芯吸合良好 短路环无开裂或脱出、铁芯无过大噪声

121、低压主令电器是用于闭合或断开控制电路，以发出命令或作程序控制的开关电器。主要包括（ABCD）等。

A、控制按钮   B、万能转换开关   C、行程开关   D、微动开关

122、常用低压熔断器种类很多，常用的有（ABCD）。

A、RL系列螺旋管式熔断器 RC瓷插式熔断器

B、RM无填料封闭管式熔断器

C、RT有填料封闭管式熔断器

D、PTC自复式熔断器

123、熔断器的安全使用要做到以下几方面（ABCD）。

A、熔体熔断，先排除故障后再更换熔体

B、瓷插式熔断器因短路熔断时，发现触头烧坏，再次投入前应予修复或更换

C、在更换熔体管时应停电操作

D、半导体器件构成的电路应采用快速熔断器

124、热继电器主要结构有（ABC）电流整定装置。

A、热元件（感温元件）    B、常闭、常开触头

C、复位按键   D、启动按键

125、JL系列电机保护器特点有：（ABCD）。

A、无须外接电源、安全可靠、使用寿命长

B、保护范围广、动作准确、保护可靠性高

C、节能（比正被淘汰的热继电器节能98﹪）

D、安装尺寸与JR系列热继电器完全相同，能与其直接替换安装方便

126、变压器在工作时，铁芯和绕组都会发热，必须采用冷却措施。冷却方式有（ABC）等。

A、对小容量变压器器多用空气（自冷）冷却

B、对大容量变压器多用油浸自冷、油浸风冷

C、对大容量变压器也可采用强迫油循环风冷

D、用水喷淋的方式

127、变压器按冷却方式分（ABC）。

A、油浸式变压器   B、干式变压器

C、充气式变压器    D、单相变压器

128、变压器外部正常检查的项目有：（ABCD）等。

A、检查变压器时，应听响声 检查变压器的外壳及外壳接地线应良好

B、检查油箱内和充油套管内的油位、上层油温、油的颜色及油面线

C、检查冷却系统的运行情况。检查变压器套管及变压器引线

D、检查呼吸器应畅通 瓦斯继电器应充满油 防爆管薄膜应完整、无裂纹、无存油

129、变压器特殊项目检查有（ABCD）等。

A、变压器在过负荷运行的情况下

B、变压器在恶劣气候条件的检查（如在大风、雷雨、、天气、下雪运行时）

C、大短路故障后

D、变压器瓦斯继电器发出报警信号后

130、变压器故障一般有下列几种（ABC）等。

A、绝缘老化、绝缘油劣化    B、过电压引起的故障

C、套管及引线故障         D、变压器发热

131、油浸式变压器发生火灾和爆炸的原因有（ABC）小动物引起短路使油着火。

A、线圈的绝缘在安装检修时碰坏引起火灾

B、油中进入杂质、漏油、油面下降线圈露出油面线圈绝缘下降引起火灾

C、长期超负荷线圈发热、线圈短路引起火灾。绝缘套管污垢、裂纹闪烁放电或电火花电弧引起火灾    D、电压稍高

132、变压器气体继电器动作使变压器跳闸可能是下列（ABCD）等原因造成的。

A、变压器内部发生严重的故障

B、由于漏油，变压器油位迅速下降

C、新装或大修后的变压器投入运行时，油中空气分离出来太多太快

D、保护装置的二次回路有故障

133、为防止变压器火灾，可采取下列措施（ABCD）。

A、加强变压器的运行管理 变压器室应为一级耐火建筑，应有良好的通风

B、经常检查变压器负荷，负荷不得超过规定。由架空线引入的变压器，应装设避雷器

C、小容量变压器高、低压侧应有熔断器等过流保护环节

D、设专职维护制度，经常保持变压器运行环境的清洁

134、变压器发出异常声响可能有以下原因：（ABCD）。

A、严重过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声。由于内部有接触不良或有击穿的地方

B、由于变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动，变压器铁芯未被夹紧。电网中有接地或短路故障时，绕组中流过很大的电流

C、变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备，由于铁磁谐振，变压器发出忽粗忽细的异声

D、变压器原边电压过高或不平衡都会发出异声，由于过电压，绕组或引出线对外壳放电

135、变压器无载分接开关可能发生下列故障（ABCD）。

A、开关触头接触不良而烧伤     B、开关连接线连接或焊接不良

C、开关编号错误

D、开关相间距离不够，过电压时可能产生相间短路

136、电压和电流互感器的作用有：（ABCD）。

A、与测量仪表配合，测量电力线路的电压、电流和电能

B、与继电保护装置、自动控制装置配合，对电力系统和设备进行过电压、过电流、过负荷和单相接地进行保护

C、将测量仪表、继电保护装置和自动控制装置等二次装置与线路高压隔离，以保证工作人员和二次装置的安全

D、将线路中的电压和电流变化成统一的标准值，将高电压变成100V低压、大电流变成5A的小电流

137、对低压架空配电线路的基本要求有（ABC）。

A、要有足够的绝缘强度     B、要有一定的机械强度

C、导电能力，导线截面积必须满足发热和电压损失的要求

D、防止断线

138、低压架空线路常用的绝缘子有（ABCD）。

A、针式绝缘子      B、蝶式绝缘子

C、拉线绝缘子      D、悬式绝缘子

139、低压架空配电线路主要是由（ABCD）等构成。

A、杆塔  B、绝缘子、导线  C、横担、金具 D、接地装置及基础

140、低压架空配电线路，正常巡视检查的主要内容是：（ABC）。

A、查看线路的运行情况

B、查看电杆、导线、横担、绝缘子

C、查看金具、拉线以及各种附件的运行状况及有无异常、有无危险情况发生

D、查看导线的导线截面

141、低压架空配电线路在下列情况时要进行特殊巡视：（ABCD）。

A、设备过负荷或负荷有显著增加时

B、设备长期停运或经检修后初次投运，以及新设备投运时

C、复杂的倒闸操作后或是运行方式有较大的变化时

D、在雷雨、大风、霜雪、冰雹、洪水等气候有显著变化时

142、低压架空线路防护主要包括（ABCD）以及防止夏季高温因导线温度增高，弧垂增大，因而引起距地距离得不到保证。

A、防污：线路的绝缘子由于长期受到灰尘、油污、盐类的污染

B、防风：运行单位要掌握当地季风的特点，在大风到来之前，采取防范措施

C、防雷：在雷雨季节到来之前，应做好线路防雷设备的检查和试验

D、防洪：在汛期到来之前，在易受洪水冲刷的地段采取有效的防范措施

143、低压电力电缆线路的有：（ABCD）运行维护简单，节省线路维护费用等优点。

A、供电可靠，不受外界影响，不会因雷击、风害、洪水、风筝和鸟害等造成断线、短路与接地等故障

B、不占地面和空间，不受路面建筑物的影响，适合城市与工厂使用

C、地下敷设，有利于人身安全

D、不使用电杆，节约木材、钢材、水泥。不影响市容和交通

144、电缆的载流量最主要取决于（ABC）电缆的各部分材料特性（如绝缘热阻系数、金属的涡流损耗因数）等因素。

A、电缆规定的最高允许温度    B、电缆周围的环境温度

C、电缆各部分的结构尺寸      D、电缆芯线的形状

145、低压电缆线路的敷设方式有（ABC）排管敷设及隧道敷设等多种形式。

A、直接埋地敷设              B、电缆沟敷设

C、沿墙敷设或吊挂敷设        D、沿行道边大树吊挂敷设

146、电缆故障原则上可分为以下几种类型：（ABD）断线故障。

A、接地故障  B、短路故障  C、放电故障     D、闪络性故障

147、低压地埋线是利用铝线或铜线作为线芯，用塑料作为绝缘层和保护层直接埋在地下的简易塑料电力电缆有（ABCD）地埋线的单位电抗比较小，运行维护工作量小等优点。

A、安全可靠性高，不受雷电大风、冰雪、冰雹等自然灾害的侵袭或外力破坏

B、少占农田，便于机耕、造林绿化、平整土地，有利于发展农业生产

C、地埋线不用电杆、绝缘子、横担、拉线等材料，可以节省大量的钢材、水泥和金属

D、施工较简单，安全可靠，运行维护工作量小

148、选择导线截面时按下列几个条件（ABC）。

A、按发热条件选择导线截面

B、按允许电压损失条件来选择导线截面

C、按机械强度要求选择导线的最小允许截面

D、按导线的价格选择导线截面

149、并联电容器主要作用是（ABC）改善电压质量。

A、补偿无功功率，提高功率因数       B、提高供电设备的出力

C、降低功率损耗和电能损失           D、减少电费

150、并联电容器的补偿方式有（ABD）。

A、集中补偿      B、分散补偿

C、特别补偿      D、就地补偿（个别补偿 、末端补偿）

151、对电容器室的要求有（ABD）电容器室门应能向内、外开1800 等要求。

A、电容器室最好为单独（防火材料）建筑物

B、电容器室的通风应良好，百叶窗应加装铁丝纱

C、电容器室装修要好

D、电容器室门的位置，宜设在北侧或东侧

152、电力电容器若发生下列情况之一时，（ABCD）电容器发生爆炸、起火冒烟等应紧急退出运行。

A、连接点严重过热甚至熔化

B、瓷绝缘套管严重闪烁放电

C、电力电容器外壳严重鼓胀变形

D、电力电容器内部或其它放电装置，有严重的异常响声

153、电力电容器常见的故障有：（ABCD）电容器爆炸等。

A、外壳鼓胀、渗漏油    B、瓷绝缘套管闪烁放电

C、温度过高            D、异常响声

154、现常采用的三相异步电机的降压启动的方法有：（ABC）。

A、定子绕组串电阻、串电抗   B、自耦变压器降压起动

C、星形—三角形（Y-Δ）降压起动          D、变频

155、电动机如果发生下列（ABCD）电动机电流超过规定值或在运行中电流突然升高、原因不明，并无法消除等，应立即停机。

A、电动机所拖动的机械发生故障或卡死、电动机强烈振动、发生人身事故

B、电动机在发热和发出异常声音 电动机的启动装置、电动机冒烟起火

C、电动机轴承温度超过允许值

D、电动机缺相运行

156、电动机绝缘电阻降低的原因及处理的方法有（ABCD）。

A、电动机绕组受潮。应进行烘干处理

B、绕组上灰尘及碳化物质太多。应清除灰尘

C、电动机绕组过热老化。应重新浸漆或重新绕制

D、电动机接线盒内和引出线绝缘不良。应重新包扎

157、选择灯具时应注意，以使用安全并适合环境的要求、维修方便、尽可能美观大方、经济适用为原则。具体要求有（ABCD）。

A、易燃、易爆场所应选用与爆炸危险物质相适应的防爆等级的灯具

B、有腐蚀性气体及特别潮湿场所，应选用防水、防尘灯具，灯具零部件应防腐处理

C、灼热多尘场所应采用投光灯

D、机械操作厂房内采用带保护网的灯具，振动场所灯具应有防振措施

158、照明电路的常见故障主要有（ABC）等。

A、断路        B、短路      C、漏电     D、开路

159、日用电器造成的不安全因素主要有（BCD）缺乏定期检查、维修、保养等。

A、购买时选择的商场不对

B、设计和制造上对结构、性能等安全性考虑不全面

C、使用方法不恰当，使器具绝缘损坏 器具使用年久，绝缘老化

D、使用环境不合适，绝缘性能被破坏

160、移动式电动工具使用中应注意以下要求（ABCD）每月应测量一次电器设备的绝缘电阻绝缘电阻阻值不小于1MΩ.使用完毕妥善保管，防止受潮。

A、电源电压在500V以下时，应配备专用控制配电盘，应装设控制开关、熔断器、漏电保护器 电器设备的金属外壳应有可靠地接地或接零保护

B、户外使用其专用控制配电盘应置于具有防水、防雨功能的配电箱内

C、I类工具电源线必须使用橡胶电缆，单相用三芯电缆、三相用四芯电缆、电缆绝缘层应无破损、龟裂、电缆中间无接头

D、操作手柄装有应有良好的绝缘物，在潮湿的条件下作业时，操作者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。构架上操作开关应灵敏、可靠、安装要牢固

161、交流接触器主要由（ABC）三大部分组成。

A、触头    B、电磁系统    C、灭弧装置    D、控制系统

162、电压互感器，按绝缘冷却方式的分类，有（ABD）。

A、干式、油浸式 B、浇注式 C、封闭        D、充气式

163、目前广泛采用的新型（LED）绿色照明具有（ABCD）等优点。

A、节能 、发光效率高           B、显色性好

C、启动方便、可靠快捷无频闪    D、使用寿命长、性价比高

164、手握式、移动式日用电器的电源插座线路应具有（ABD）等。

A、短路、过负荷       B、漏电保护

C、欠压               D、接地或接零保护功能

165、室内各种布线方式，均应满足使用（ABCD）的要求。

A、安全     B、合理       C、经济        D、可靠

法律法规

166、我国安全生产方针是（ABD）。

A、安全第一     B、预防为主    C、以人为本   D、综合治理

167、从业人员应当遵守安全生产的（ABCD）。

A、法律       B、法规       C、规章制度    D、操作规程

168、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明（ABC）。

A、有关保障从业人员劳动安全事项

B、依法为从业人员办理工伤社会保险的事项

C、防止职业危害的事项    D、免除承担人身伤亡赔偿的责任

169、《安全生产法》赋予从业人员的权利有（ABCD）。

A、对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

B、有权拒绝违章指挥

C、有权拒绝强令冒险作业

D、有权对本单位的安全生产工作提出建议

170、《安全生产法》规定从业人员接受安全生产教育和培训的目的是（AC）

A、掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能

B、服从管理

C、增强事故预防和应急处理能力

D、应对安全生产违法行为

171、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况停止作业后，生产经营单位（AD）。

A、不得降低从业人员的工资、福利等待遇

B、可以降低从业人员的工资、福利等待遇 C、可以解除与从业人员订立的劳动合同

D、不得解除与从业人员订立的劳动合同

172、火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求（ABD）。

A、保护现场            B、如实提供与火灾有关的情况

C、协助调查火灾原因    D、接受事故调查

173、劳动者有下列情形之一的，用人单位不得解除劳动合同（ABC）

A、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

B、患病或者负伤，在规定的医疗期内的

C、女职工在孕期、产期、哺乳期内的

D、在试用期间被证明不符合录用条件的

174、《职业病防治法》规定，劳动者可以在（ABC）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

A、用人单位所在地        B、本人户籍所在地

C、本人经常居住地        D、任何地方

175、安全生产“三违”行为通常指（ACD）。

A、违章指挥    B、违法乱纪    C、违规作业  D、违反劳动纪律

176、对安全生产有参与权和监督权的有（ABCD）。

A、工会      B、共青团     C、妇联       D、企业职工

177、企业（BCD）在遇到险情时第一时间可以下达停产撤人的命令。因撤离不及时导致人身伤亡事故的，要从重追究相关人员的法律责任。

A、安全监管人员      B、生产现场带班人员

C、班组长            D、调度人员

178、必须严格考核、持资格证上岗的人员是（ABD）。

A、企业主要负责人    B、安全管理人员

C、班组长      D、特种作业人员

179、构成一般事故的指标是（ABD）。

A、造成3人以下死亡      B、造成10人以下重伤

C、造成30人以下轻伤     D、造成1000万元以下直接经济损失

180、生产经营单位使用（ABCD）时，对有关从业人员应当重新进行有针对性的安全培训。

A、新工艺      B、新技术      C、新设备      D、新材料

181、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业的生产经营单位必须对新上岗的（ABCD）等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

A、临时工    B、劳务工    C、轮换工      D、协议工

182、生产单位根据从业人员的工作性质，在上岗前必须经过（BCD）安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

A、安监局   B、厂（矿）   C、车间（工段、区、队） D班组

183、特种作业人员不得（ABCD）冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。

A、伪造      B、涂改       C、转借       D、转让

184、特种作业人员（ABC）特种作业操作证的，给予警告，并处2000元以上10000元以下的罚款。

A、转借        B、转让       C、冒用        D、倒卖

185、复审申请，需提交的材料有（BCD）。

A、个人申请书  B、社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明

C、从事特种作业的情况   D、安全培训考试合格记录

实践操作

电工必备知识

一、电工仪表识别及电工仪表使用和测量：

1、要点

（1）仪表的识别和指认

识别和指认各种仪表

（2）MOOEL MF47或DT890万用表的使用：选用档位、量程 变换量程 电阻档、调零、读数

万用表的使用：根据所要测量的物理量选用档位量程 变换量程 电阻档、调零、读数。

严禁用电阻档、电流档测电压，或用电阻档电压档测电流。指针指示在盘面1/2～2/3位置

- 交直流电压测量时，能选择合适的档位，并报出数据

- 电阻测量时，能选择合适的档位，并报出数据，每次切换量程，先调零再测量

- 测量结束使用完毕应将转换开关旋到OFF档或交流电压最高档

（3）UYIGAD  UA100A钳型电流表使用：直观检查 量程转换 导线位置、正确使用

钳型电流表现场使用：量程转换、导线位置、正确使用、测量完毕

- 直观检查钳口接触面平整、无生锈、压力适中，测量时被测导线放在钳口中央

- 不清楚电流大小时先用最大档，根据需要逐级下调，交流电流测量时，能选择合适的档位，并报出数据。

- 换档时钳口退出被测导线，调到合适档位时指针应指在盘面1/2～2/3位置

- 使用完毕档位开关放在最大档

（4）ZC25—3  500V  0～500兆欧 绝缘摇表（兆欧表）现场使用：仪表性能测试 测电缆或电动机绝缘电阻 读数

绝缘摇表（兆欧表）现场使用：测电缆或电动机绝缘电阻 读数

- 性能测试（1）E、L开路摇手柄 120转/分，指针指∞，（2）E、L短路摇手柄 120转/分，指针指0，为正常

- 测电缆或电动机绝缘电阻：对电容或长电缆必须放电。电动机必须在停电的情况下进行测量。E、L、G三个端子连接正确无误

- 读数以120转/分速度转动手柄数十圈，等指针稳定后，正确读出绝缘电阻阻值

- 测量完毕放电

二、触电救护和心肺复苏法模拟操作及灭火器材选择和使用：

（一）现场急救演示操作

1、要点

（1）发生触电时，第一时间应迅速切断电源，然后进行抢救。

（2）采用橡塑模拟人，正确安放伤员体位：伤员仰卧平面上，四肢平放，解开衣领、松开裤带、头后仰，保持气道通畅，清除口腔内异物。

（3）采用橡塑模拟人，模拟演示口对口（鼻）人工呼吸：用一拇指和食指捏住伤员鼻孔，深吸一口气，用自己的嘴唇包住伤员的嘴用力吹气，观察伤员胸部有明显起伏。每分钟吹气量：成人500-1000mL，每分钟吹12次。

（4）采用橡塑模拟人，模拟演示进行胸外心脏按压

①伤员体位同前，按压部位：胸骨中1/3与下1/3交界处。

②两手掌掌根重叠，两手指交叉抬起，使手指脱离胸壁，双臂绷直。双肩在伤员胸骨上方正中，靠自身重量垂直向下按压，不要左右摆动。按压深度：成人 ≥5cm，（儿童、瘦弱者深度酌减）。

③放松时手掌根部不要离开胸骨定位点，使胸骨不受任何压力，按压频率≥100次/分钟

④口对口（鼻）人工呼吸胸外心脏按压（心肺复苏法）同时进行按挤压30次，吹气2次按30:2反复进行体外心脏按压和口对口人工呼吸。

（二）灭火器的选择和使用

1、要点

① 可用于电气火灾的灭火器材有：二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器、黄沙等

② 一般情况不能用于带电灭火的灭火器材有：水、泡沫灭火器

③ 正确选择二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器正确选择灭火器材

④ 正确使用灭火器材灭火器使用，要求一拔、二压、三对准，人要在上风（必须穿戴好防护用品）

线路安装

操作注意事项

1、必须穿戴好防护用品

2、常用工具：低压验电笔、电工刀、钢丝钳、尖嘴钳、扁嘴钳、剥线钳、一字和十字螺丝刀等

3、掌握照明电路所需要的电器元器件，安装规范和操作技能

一、照明电路安装包括日光灯安装：

1、设备与材料准备

① 40㎝×60㎝网孔板或木板   ② DZ47-LE漏电保护器

③ 20W日光灯架（含整流器） ④ 20W日光灯管(环型)

⑤ 8-20W日光灯起辉器

⑥ RL1-15熔座2只、熔芯RL1-15∕4

⑦ 三眼插座⑧开关(墙头平开关)⑨开关明盒                      ⑩ BVR塑料软铜线2．5 mm2    1．0 mm2

2、按下面电路图（附图）接线

（1）元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

（2）电路安装熔座的中心点必须接进线

（3）DZ47-LE漏电保护器必须分清相线和零线，

安装零线必须分清中性线和保护线，经过漏电保护器中性线不能接保护线。进线必须接上桩头，下桩头接出线，

（4）三眼插座必须按面对插座，左零右相、保护线必须接上插孔

（5）照明电路相线必须接开关

（6）要求不损坏元器件，

二、动力线路安装

1、设备与材料准备

① 提供学员36V安全电压电源

② 40㎝×60㎝网孔板或木板

③ DZ47-30断路器   ④ CJ10-10 36V交流接触器

⑤ RL1-15熔座      ⑥ 熔芯RL1-15∕4

⑦ LA10-2H控制按钮 ⑧ JR36-16热继电器

⑨ 1ｋＷ或0.6ｋＷ三相异步电动机

⑩ BVR塑料软铜线2．5 mm2    1．0 mm2

2、按照下面的电路图（附图），准备电器元器件，穿戴好防护用品进行现场接线

电机启动停止电路图

（1）元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

（2）DZ47-30断路器  进线必须接上桩头，下桩头接出线

（3）电路安装熔座的中心点必须接进线

（4）CJ10-10 36V交流接触器

（5）LA10-2H控制按钮

（6）热继电器的整定值不得错误

（7）电动机接线错误，

（8）要求不损坏元器件

三、单相电能表与螺口灯头线路安装：

1、设备与材料准备

①40㎝×60㎝网孔板或木板

②DZ47-60断路器、 DZ47-LE漏电保护器

③单相电能表         ④RL1-15熔座

⑤熔芯RL1-15/4       ⑥平螺口灯头

⑦三眼插座           ⑧开关(墙头平开关)

⑨开关明盒           ⑩BVR塑料软铜线2．5 mm2    1．0 mm2

2、按照下面的电路图（附图），准备电器元器件，穿戴好防护用品进行现场接线

单相电能表与螺口灯头的安装图

（1）元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

（2）单相电能表电路

（3）DZ47-60断路器进线必须接上桩头，下桩头接出线

（4）DZ47-LE漏电保护器必须分清相线和零线，安装零线必须分清中性线和保护线，经过漏电保护器中性线不能接保护线。进线必须接上桩头，下桩头接出线，

（5）平螺口灯头

（6）安装熔座的中心点必须接进线

（7）照明电路相线必须接开关

（8）要求不损坏元器件，

四、三相有功电能表配用电流互感器安装：

1、设备与材料准备

① 40㎝×60㎝网孔板或木板    ② DTS三相四线电能表5A

③ LMZT1-0.5 100A∕5A电流互感器

④ BVR塑料软铜线2．5 mm2

2、按下面电路图（附接线原理图）进行接线

DTS型三相四线经电流互感器接线图

(1)元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

(2)DTS三相电能表5A 1只，电表电压线圈必须接正确，电流互感器的二次线必须分清极性

(3)LMZT1-0.5 500A∕5A电流互感器。将电源接入电流互感器一次线必须分清极性，进出线不可接错，接入表内的二次线不可接错。

(4)电流互感器的二次线必须采用铜芯绝缘线，铜线截面积2．5 mm2，不准有接头。电流互感器二次不准装熔断器，电流互感器二次负极、铁芯、外壳必须接地

(5)要求不损坏元器件

五、动力线路，按钮互锁电动机正反转安装：

1、设备与材料准备

① 40㎝×60㎝网孔板或木板       ② DZ47-60断路器

③ CJ10-10 36V交流接触器         ④ RL1-30熔座

⑤ 熔芯RL1-15∕4  15A            ⑥ RL1-15熔座

⑦ 熔芯RL1-15∕4  2A             ⑧ LA10-3H控制按钮

⑨ JR36-16热继电器

⑩ BVR塑料软铜线1．0 mm2

2、按照下面的电路图（附图），准备电器元器件，穿戴好防护用品进行现场接线

按钮互锁电动机正反转控制电路图

（1）元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

（2）电路安装熔座的中心点必须接进线

（3）DZ47-60断路器进线必须接上桩头，下桩头接出线，

（4）CJ10-10 36V交流接触器安装

（5）按钮接安装

（6）热继电器的整定值不得错误

（7）要求不损坏元器件，

六、照明电路双连开关控制一盏灯安装：

1、设备与材料准备

① 40㎝×60㎝网孔板或木板  ② 螺口平灯头

③ 双连开关(墙头平开关)     ④ 明盒

⑤ BVR塑料软铜线1．0 mm2

2、按下面电路图（附图），准备电器元器件，穿戴好防护用品进行现场接线

双连开关控制一盏灯接线图

（1）元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

（2）螺口平灯头1只

（3）双连开关

（4）相线零线接错

（5）要求不损坏元器件

七、线路安装（照明电路双联开关安装）：

1、设备与材料准备

① 40㎝×60㎝网孔板或木板一块及固定螺丝20枚

② DZ47-LE漏电保护器（或空气开关） 1只

③ RL1-15熔座2只、熔芯RL1-15∕4  2只

④ 三眼插座  1只    ⑤ 螺口平灯头1只

⑥ 明合4只     ⑦ 开关(墙头平开关) 2只

⑧ BVR塑料软铜线1．0 mm2   5ｍ

2、按下面电路图（附图），准备电器元器件，穿戴好防护用品进行接线

双联开关控制照明灯

（1）元器件布置要求合理、符合规范要求、接线方法符合要求

（2）DZ47-LE漏电保护器必须分清相线和零线（空气开关，上桩头必须接进线）安装零线必须分清中性线和保护线，经过漏电保护器中性线不能接保护线。进线必须接上桩头，下桩头接出线，

（3）电路安装熔座的中心点必须接进线，

（4）三眼插座必须按面对插座，左零右相、保护线必须接上插孔（保护线不准在插座内跨接）

（5）照明电路相线必须接开关

（6）螺口平灯头，中心点必须接相线，螺壳接零线

（7）要求不损坏元器件，

故障排除

操作注意事项

1、必须穿戴好防护用品

2、常用工具：低压验电笔、电工刀、钢丝钳、尖嘴钳、扁嘴钳、剥线钳、一字和十字螺丝刀等

一、接触器联锁正反转控制

1、要点

① 参照下面接触器联锁控制正反转电路图，查找接错线电路板的故障并排除故障

接触器联锁正反转控制

② 接错线的电路板，当按下按钮SB1交流接触器线圈KM1吸合电动机顺时针旋转，按下按钮SB2交流接触器线圈KM2吸合电动机也顺时针旋转

③ 参照接触器联锁正反转控制电路图，查找故障原因

④ 参照接触器联锁正反转控制电路图，排除故障

2、设备与材料准备

① 按照接触器联锁控制正反转电路图准备所有器材，并按照按下按钮SB1电动机顺时针旋转，按下按钮SB2电动机也顺时针旋转接好线的电路板（准备按照接触器联锁控制正反转电路图接错的电路板）

步骤1、参照接触器联锁正反转控制电路图，根据错误接线电路板，当按下按钮SB1交流接触器线圈KM1吸合电动机顺时针旋转，按下按钮SB2交流接触器线圈KM2吸合电动机也顺时针旋转

参照接触器联锁正反转控制电路图，故障原因：主电路接错，正反转交流接触器相序没有调换

2、将正反转交流接触器主电路相序进行调换，重新连接好

二、电机启动停止电路图

1、要点

① 参照电机启动停止电路图，查找接错启动停止的电路图板的故障及排除故障

电机启动停止电路图

- 按电机启动停止电路图接好（接错）的电路板，当按下按钮SB2电动机顺时针旋转，当松开按钮SB2电动机就停止旋转了（检查过热继电器触点没有题）

- 参照电机启动停止电路图，查找故障原因

- 参照电机启动停止电路图，

步骤1、参照电机启动停止电路图，找故障原因：（检查过热继电器触点没有问题）控制电路线接错，KM自保没有接好或接错

2、参照电机启动停止电路图，能将控制电路KM自保接好，或将接错的给于纠正

三、照明电路及日光灯安装示意图

① 按下面电路图（附图），进行现场故障查找及排除

照明电路及日光灯安装示意图

② 接好线的（接错）照明电路，当合上空气开关（或漏电开关）再合上开关K1日光灯不亮，将用电设备的插头插入插座能正常用电。电子整流器及日光灯管完好。

③ 按照照明电路及日光灯安装示意图，查找故障原因

④ 按照照明电路及日光灯安装示意图，排除故障

步骤1、参照照明电路及日光灯安装示意图，检查接错线的照明电路板，当合上空气开关（或漏电开关）再合上开关K1日光灯不亮，将用电设备的插头插入插座能正常用电。电子整流器及日光灯管完好。接错（或未接好的）电路板

2、参照照明电路及日光灯安装示意图，当合上空气开关（或漏电开关）再合上开关K1日光灯不亮

将用电设备的插头插入插座能正常用电，证明空气开关（或漏电开关）能正常工作。FU2熔断器是通路状态。检查分开关K1是否接错、是否合上 再检查FU2熔断器是否是断路状态，熔芯没有装好或熔芯本身已熔断

四、电容器故障：

1、要点

电力电容器投运后，电容器的熔丝熔断（或损坏甚至发生爆炸），检查发生的原因，如何排除故障：

（1）电容器组的检修工作应在什么情况下进行

（2）将电容器放电接地后，才能进行工作

（3）低压电容器可根据口头或电话命令，但应作好书面记录

（4）电力电容器的熔丝熔断（或损坏甚至发生爆炸），检查发生的原因，排除故障

2、设备与材料准备

（1）准备实物

油浸式电容器BSMJ

（2）DZ47-60断路器 （也可根据电容器容量kVar配置）

（3）RL1-30熔座  （也可根据电容器容量kVar配置）

（4）熔芯RL1-30  （也可根据电容器容量kVar配置）

（5）放电装置（放电电阻根据电容器容量 kVar配置）

（6）BVR塑料软铜线6 mm2

步骤 1、电容器组的检修工作应在全部停电时进行，先断开电源，

2、将电容器放电接地后，才能进行工作

3、高压电容器应根据工作票，进行操作

4、低压电容器可根据口头或电话命令，但应作好书面记录

5、检查、分析电力电容器损坏、熔丝熔断、以致发生爆炸，原因大致有以下几种并能排除故障（1）电容器对外壳绝缘损坏：（2）瓷绝缘套管严重闪烁放电（3）电容器内部元件击穿：（4）密封不良和漏油：（5）鼓肚和内部游离：（6）电容器组每次重新合闸，必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行，否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。（7）带电荷合闸引起电容器爆炸：（7）还可能由于温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大或操作过电压等原因引起电容器损坏或爆炸。

五、双联开关控制照明灯

1、要点

① 参照双联开关控制照明灯电路图，查找双联开关控制照明灯接线错误电路板故障的原因及排除故障

② 接好线的电路（错误的），当合上空气开关后，楼下再合K1灯亮、楼上分开后K2灯不亮。楼下再操动一次K1灯仍然不亮，楼下操动K1、楼上操动K2灯碰巧就亮，有时又不亮反正不正常，不能达到双联开关两地控制一盏灯的目的。检查电路空气开关、FU11和FU2插座螺口灯头灯泡都没有问题。

③ 参照双联开关控制照明灯电路图，查找故障原因

④ 参照双联开关控制照明灯电路图，排除故障

双联开关控制照明灯

2、设备与材料准备

① 按照当合上空气开关后，楼下再合K1灯亮、楼上分开后K2灯不亮。楼下再操动一次K1灯仍然不亮，楼下操动K1、楼上操动K2灯碰巧就亮，有时又不亮，反正不正常，不能达到双联开关两地控制一盏灯的目的的错误电路板一块

步骤： 1、故障原因：双联开关控制照明灯电路图，K1与K2之间的联线应当两根、电路中K1与K2之间的联线只联接一根，

- 参照双联开关控制照明灯电路图，在K1与K2之间增加一根联接线

3、必须穿戴好防护用品